위험물저장소 소방검사서[동*탕]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	이상현	신명규	04/22 고재흥

검사의 개요			검사의 구분	위험물저장소 소방검사
			검사 연월일시	2021년 4월 22일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명			연락처
				예방과			소방경	신명규			883-7909
				예방과			소방위	이상현			883-7909
			검사 입회자	성명(관계)			***	생년월일
제조소등	설치자		***				안전관리자	***
	설치장소		관악구 난우2길 27					전 화		*************
	제조소등의 구분		저장소		저장소			옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1997년 11월 20일 제23-233-971120호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					대형소화기 사용년한 초과로 교체요함
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경없음
	교육내용	- 위험물 유출로 인한 사고발생 시 초동대처 요령 - 안전관리자의 책무 설명							교육인원 1명
	기 타
조치계획	시정보완명령서 발부예정(대형소화기 사용년한 초과로 교체요함)
비고