문서번호	요금과-9256
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
노남규	代지창구	04/23 김정일
협 조
	요금관리2팀장		김애라

유수율 현황 및 분석 보고

(2021년 2월)

2021. 4.

유수율 현황 및 분석 보고

(2021년 2월)

1		유수율 현황

○ ’21년 목표대비 누계 (2월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21년목표	95.90	90.96	98.33	96.83	95.34	94.43	95.68	98.40	97.52
’21년실적	95.38	89.95	98.63	95.05	95.04	94.84	97.28	95.27	96.92
증 감	-0.52	-1.01	0.3	-1.78	-0.3	0.41	1.6	-3.13	-0.6

○ 전년대비 누계 (2월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21년	95.38	89.95	98.63	95.05	95.04	94.84	97.28	95.27	96.92
’20년	93.12	82.67	101.81	94.51	92.68	92.51	92.99	92.69	96.16
증 감	2.26	7.28	-3.18	0.54	2.36	2.33	4.29	2.58	0.76

○ 전년대비 당월 (2월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21.2월	101.29	99.34	98.10	101.63	100.19	101.76	102.66	106.18	99.50
’20.2월	99.17	91.86	94.83	104.31	100.45	98.80	99.05	101.74	100.81
증 감	2.12	7.48	3.27	-2.68	-0.26	2.96	3.61	4.44	-1.31

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	181,128	179,877	-1,251	-0.69		19,452	19,174	-278	-1.43	-0.74
	1월	92,980	96,122	3,142	3.38		9,981	10,285	304	3.05	-0.33
	2월	88,148	83,755	-4,393	-4.98		9,471	8,889	-582	-6.15	-1.17
	3월
	4월
	5월
	6월
	7월
	8월
	9월
	10월
	11월
	12월

조정량	1-12월	174,002	171,565	-2,437	-1.40		19,143	18,912	-231	-1.21	0.19
	1월	86,587	86,728	141	0.16		10,162	10,191	29	0.29	0.13
	2월	87,415	84,837	-2,578	-2.95		8,981	8,721	-260	-2.90	0.05
	3월
	4월
	5월
	6월
	7월
	8월
	9월
	10월
	11월
	12월

○ 공급량 분석

- 2월 공급량은 8,889천㎥으로 전년 대비 582천㎥(6.15%) 감소.

▪ 2020년 2월 윤일(29일)로 인한 전년대비 월간 공급량 하락

▪ 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

▪ 남산4 및 만리3중블록 간 수계전환으로 블록간 공급량 보정

: 만리가압장 유입(600㎜) 누수복구 작업시 수계전환 시행(2021. 2. 8.)

○ 조정량 분석

- 2월 조정량(4월 납기)은 8,721천㎥으로 전년 대비 260천㎥(2.90%) 감소하였고 당월 유수율은 전년 대비 3.27%p 증가함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인은 아래와 같음.

① 가정용 138천㎥ 감소

- *********************** ▾9,877㎥

- ************************* ▾4,148㎥

- ************************ ▾17,359㎥

② 공공용 24천㎥ 증가

- ***************** ▴2,031㎥

- ****************** ▴2,849㎥

- ************************** ▴8,869㎥

③ 일반용 69천㎥ 감소

- ************************ ▾3,375㎥

- ********************* ▾7,130㎥

- ****************** ▾3,600㎥

④ 욕탕용 66천㎥ 감소

- **************** ▾11,363㎥

- ****************** ▾5,999㎥

- ****************** ▾10,105㎥

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 누계 유수율	2021년	123.27	116.89	312.27	86.28	125.24	34.70
	2020년	104.40	101.50	132.19	83.00	108.51	64.91
	증 감	18.87	15.39	180.08	3.28	16.73	-30.21

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 누계 유수율	2021년	83.85	99.09	48.40	182.79	104.20	89.07	127.91
	2020년	94.15	99.17	74.67	147.39	97.46	91.10	94.33
	증 감	-10.30	-0.08	-26.27	35.40	6.74	-2.03	33.58

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 누계 유수율	2021년	93.67	90.26	88.41	104.89	101.50
	2020년	96.44	94.41	97.28	102.07	98.38
	증 감	-2.77	-4.15	-8.87	2.82	3.12

첨 부 : 유수율 현황 자료(’21년 2월) 1부.  끝.