문서번호	정수시설과-2824
결재일자	2021. 4. 26.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		서광호	04/26 정재현
협 조
	주무관			배용우
	주무관			조성래

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

2021.  4.  26.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2021. 4. 19. ~ 23.(5일간)

점 검 자 : 지방전문경력관 (다군) 서용택, 지방공업서기 전기) 조성래

점검대상 및 점검결과

점 검 일	점 검 대 상	점 검 결 과	기 타
4. 19.(월)	특고압수변전설비 및 태양광발전설비	양 호
4. 20.(화)	고압모터기동반	양 호	구의1호 VCB 인출
4. 21.(수)	뚝도, 구의취수펌프	불 량	구의1호 가동중지 (정비예정)
4. 22.(목)	진공펌프 외 기계설비	주 의	이동식밴드스크린 3호 소음 (교체예정)
4. 23.(금)	화재예방 및 소방설비	양 호

별첨 1. 전기, 기계, 소방설비 주간점검표 첨부

Ⅱ		특 이 사 항

축봉수 스트레나 점검

○ 일  정 : 2021. 4. 19.(1일간)

○ 점검자 : 서용택, 조성래

○ 내  용 : 스트레나 교번 운전 및 필터 세척

○ 결  과 : 완료

진공펌프 점검

○ 일  정 : 2021. 4. 20.(1일간)

○ 점검자 : 서용택, 조성래

○ 내  용 : 진공탱크 잔류수 퇴출 및 펌프 동작상태 점검

○ 결  과 : 완료

밴드스크린 세척수 펌프 점검

○ 일  정 : 2021. 4. 20.(1일간)

○ 점검자 : 서용택, 조성래

○ 내  용 : 세척수 펌프 작동상태 및 EOCR설정값 점검

○ 결  과 : 완료

이동식밴드스크린 작동상태 점검

○ 일  정 : 2021. 4. 21(1일간)

○ 점검자 : 서용택, 조성래

○ 내  용 : 밴드스크린 작동상태 점검 및 폐기물 처리

○ 결  과 : 완료

피난구 유도등 추가 설치

○ 일  정 : 2021. 4. 23(1일간)

○ 점검자 : 서용택, 조성래

○ 내  용 : 염소실 2층 안전관리실 피난구유도등 추가설치

○ 결  과 : 완료

전자변용 에어콤프레셔 점검

○ 일  정 : 2021. 4. 22일간)

○ 점검자 : 서용택, 조성래

○ 내  용 : 에어콤프레셔 작동상태 및 오일 점검

○ 결  과 : 완료

붙임 1. 기전설비 주간점검표    1부.   끝.