문서번호	원수관리과-803
결재일자	2021. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종필		최양교	04/26 신동호
협 조

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

강북취수장 외곽 오수관 부설 협의 보고

2021. 4.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북취수장 외곽 오수관 부설 협의 보고

남양주시에서 한강변(자전거도로)에 공공하수처리시설 관로공사와 관련하여 취수구에 근접하여 오수관을 부설하는 대신 취수구에서 거리가 떨어진 강북취수장 외곽 주변으로 부설 협의 요청에 대하여 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

○ 강북아리수취수장내 관로 설치 협의 요청

- 남양주시 하수처리과-7319(2021.4.7.)호

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 조안면 공공하수처리시설 개선 및 연계처리 관로사업

○ 위    치 : 경기도 남양주시 조안면 일원

○ 공사개요 : 오수압송관로 신설 D75㎜~D300㎜, L=17.7㎞

○ 공사기간 : 2020. 6. 15. ~ 2021. 9. 7.

○ 시 행 자 : 남양주시(상하수도 관리센터)

□ 현 황

○ 남양주시에서 당초 강북취수장 취수구에 근접한 자전거도로 교량에 오수관을 메달아서 부설하려 하였으나,

○ 오수관 파손 발생시에 오수의 취수구로 유입될 우려가 있다는 강북취수장 의견과 관련하여

○ 취수구에서 거리가 떨어진 강북취수장내 외곽(울타리) 주변으로 부설 협의 요청임

○ 관부설 계획

당초 부설계획(자전거도로 교량)	변경 부설계획(취수장 외곽 울타리 주변)

□ 검토의견

○ 남양주시 공공하수처리시설 관로공사는 연계처리상 부득이 강북취수장을 횡단해야할 실정

○ 당초 취수구에 근접한 자전거도로 교량에 메달아서 오수관 부설은 관 파손 발생시 취수구로 바로 오수물 유입이 우려되는바,

○ 취수구에서 거리가 떨어진 강북취수장 외관 울타리 주변으로 오수관을 부설하여 관 파손 등 사고로 인한 취수구로 오염물 유입을 방지코자 함

- 관로부설 : 취수구 옆 자전거도로 교량(당초) → 취수장 외곽 울타리 주변(변경)

□ 조치계획

○ 상기와 같이 취수구 근접 오수관 부설대신 강북취수장 외곽 울타리 주변으로 오수관을 부설 시행토록 남양주시에 회신하고

○ 공사시 철거 및 훼손된 기존 시설물은 시행자 원상복구 및 붙임과 같이 「오수관 설치를 위한 협의 승인조건」을 부여하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 위치 및 관부설도 1부

2. 오수관 설치를 위한 협의 조건 1부.  끝.