투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	과천시 오수처리장 방류수 수질검사 결과 보고(적합)

과천시에서 실시한 서울대공원 내 오수처리장 방류수 수질검사 결과를 다음과 같이보고합니다.

하수도법 제7조 및 시행규칙 제3조(방류수 수질기준)

❍ 방류수 수질기준

구 분	생물학적 산소요구량	부유물질	총인	총질소	총대장균
기 준	10 mg/ℓ	10 mg/ℓ	2 mg/ℓ이하	20 mg/ℓ이하	3000개/㎖이하
측정결과	2.4 mg/ℓ	7.7 mg/ℓ	0.359 mg/ℓ	12.749 mg/ℓ	0 개/㎖이하

※ 시료번호 3-4-1(서울대공원).

붙임 : 시험성적서 1부. 끝.

주무관	임윤석		주무관	김지만		시설과장	04/27 안재순
협조자
시행	시설과-2767	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7423	/전송	02-507-7230	/	yeslimys@seoul.go.kr	/	부분공개(5)