문서번호	시설관리과-8278
결재일자	2021. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
강종구	양창진	04/28 유명은
협 조

2021년 1/4분기

전기방식설비 정기점검 결과보고

2021.  4.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 전기방식설비 정기점검(1분기) 결과보고

우리사업소에서 관리하고 있는 전기방식 시설물에 대하여 ‘21년 1/4분기 정기점검 결과 및 조치계획을 보고 드림.

Ⅰ	관련근거

○ 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준(2019.7.1.시행 - 본부 시설관리과)

Ⅱ	시설현황

○ 전기방식 시설현황

계	배류기	외부전원	희생양극	비 고
47	1	34	12	20년대비 외부전원 4개소 증가

Ⅲ	점검개요

○ 점검기간 : 2021. 3. 31. ~  4. 26. (기간중 6일 점검)

○ 점검대상 : 39개소 (배류기-1  외부전원-33  희생양극-5)

※ 미점검 8개소는 본부 합동점검시 점검실시

○ 점검자 : 공업주사 강종구 외 3명(김동규,김용만,전지환)

Ⅳ	점검내용

○ 방식전위 측정(기준: -850 ~ -2,500mV) 및 각종 계측기 운영상태

○ 전식 구조물 손상여부 및 시설물 안전상태 점검

○ 입·출력 전압 및 전류값 정상범위 점검 등

Ⅴ	점검결과

○  6개소 불량 (배류기-1 외부전원-4, 희생양극-1)

연번	관리번호	위 치	점검결과	조치계획
1 2 3 4 5 6	****************** ****************** ****************** ****************** ****************** ******************	********** ************ ************** **************** ************* *************	출력 전류값 표시불량 출력 전압․전류값 표시불량 출력 전류값 표시불량 디지털화면 표시(전원)불량 디지털화면 표시 불량 맨홀 아스팔트로 매립상태	전문업체 합동점검후 정비예정 ″ ″ ″ ″ 강서도로사업소에 조치요청

○ 고장 전식설비

사진설명	출력전류 불량(“0“표시)	사진설명	출력 전압.전류 불량(“0”표시)

사진설명	디지털화면 표시(전원) 불량	사진설명	전식시설물 맨홀 매립상태

Ⅵ	조치계획

○ 정상작동이 안되는  출력 전압.전류 표시 불량 및 작동불량  5건(배류기-1, 외부전원-4)은 전문업체에 정밀점검 의뢰 후 정비예정이며

○ 맨홀이 매립된 희생양극 시설물***********은 관리기관인 강서도로사업소로 유선*********************으로 조치요청하여 정비하겠다는 답변이 있었으며 정비에 소요비용********은 우리사업소로 고지서로 청구 예정임

붙임  전식방지시설물 정기점검(1분기) 점검결과 1부  끝.