문서번호	정수시설과-2897
결재일자	2021. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순		代서광호	04/29 최규동
협 조
	정수과장			최종인
	주무관			이금재
	주무관			김영후

침전지 트라프 유출부 미세거름망

확대 설치 계획

2021. 04.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

침전지 트라프 유출부 미세거름망 확대 설치 계획

침전지 유출지점에 미세거름망(#150)을 시범설치하여 운영한 결과, 유충 등의 제거효과가 탁월하여 침전지 전체로 확대 설치코자함

1. 사업근거

○ 2계열 침전지 트라프 유출부 백필터(bag filter)설치 실증 테스트 계획 : 정수시설과-21917(2021.3.30.)

○ 정수처리 공정에서의 생물유충억제를 위한 침전지 유출지점 미세거름망 시범설치 운영결과 보고 : 정수과-3215(2021.4.26.)

2. 사업개요

구 분	침전지 유출 트라프 미세거름망(#150)
1계열 침전지	60개소
2계열 침전지	60개소
소 계	120개소

미세거름망 전경	거름망 상세도

3. 보고내용

○ 침전지 트라프 유출부에 미세거름망(#150) 설치후 유충거름 효과분석결과 우수하여 확대설치 필요

- 소요비용

구분	1계열 거름망	2계열 거름망	1계열 워크웨이	2계열 워크웨이	총 소요비용
소계	37,160천원	33,910천원	73,780천원	64,380천원	209,230천원

○ 예산범위내에서 1계열과 2계열 거름망 우선설치 : 71,070천원

○ 1계열과 2계열 워크웨이에 대하여는 추후 추경 반영시 설치 : 138,160천원

○ 설치 방법 : ‘21년 건축 토목 시설물 정비공사 도급업체에 작업지시하여 공사 시행

4. 조치계획

○ 현장 적용시 예상되는 문제점(1계열 적용 필터의 단면적 적정성 등)에 대하여는 1계열 트라프 유출부에 거름망 1개소 우선 설치후 현장적용 실증후 조정 결정

○ 기타 작업중 발생되는 추가공정 등에 대하여는 선조치 후 설계변경 및 정산 반영

붙임 : 1. 설계서 각 1부

2. 관련 공문 각 1부.  끝.