문서번호	정수과-3340
결재일자	2021. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
장주혁		代이금재	04/30 최규동
협 조
	주무관			이준호

여과지 보충용 여과사 구매 계획

2021. 4

여과지 보충용 여과사 구매 계획

우리 정수장 여과지에 있는 여과사를 상수도시설기준에 맞게 보사하여 정수처리(여과) 최적관리에 만전을 기하고자 함.

1		개 요

□ 관련 근거

○ 상수도시설기준 유지관리 매뉴얼

- 급속여과지 점검요령(모래층 두께의 10% 감소시 보충)

설비	정밀점검 및 정비
여과지	주기	점검내용
	모래층 두께 10% 감소	여과모래 보충 (모래 단층여과의 경우)

○ 여과지,정수지 운영관리 ISO 지침서(뚝도-I-707-2)

- 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하시 여과사 보사

2		여과지 시설현황

□ 시설 현황

○ 규격 및 여재구성

구 분		#1 여과지	#2 여과지
시설 구조	지수	12지	12지
	여과지 규격	W10m × L14.1m	W9.6m × L14.6m
	여과 면적	141㎡	140.2㎡
여재 구성 (모래 단층)	균등계수	모래: ≤1.4	모래: ≤1.4
	비중	2.63	2.63
	여층 깊이	160 ㎝	160 ㎝
	유효경(De)	1.1±0.1	1.1±0.1

○ 여과지 평면도 및 단면도

계열	평 면 도
#1
#2

○ 사층 보사 이력

- 시공사(삼성물산) : ’16.11월 #1계열 [370㎥], ’17.9월 #2계열[195㎥]

- 정수과 : ’19.10월 #2-3지 [12㎥], ’20.7월 #2-1,2,4,5,7,10,12지 [65㎥]

3		사층 조사 결과

□ 조사 개요

○ 조사대상: #1,2계열 여과지 총 24지(12지/계열)

○ 조사기간: 매월 말일

○ 조 사 자: 장주혁

○ 조사방법

- 여과지 현장 조작대를 중심으로 좌/우면을 구분하여 각 3지점씩 사층   높이 측정

제어판

우 면						좌 면
					퇴수로
			❶				❹
			❷				❺
			❸				❻

□ 사층조사 결과

○ #1계열 여과지  #1계열 여과지(2017.7월 통수)

- #1계열 여과지 총12지 좌/우면을 대상으로 사층높이 조사결과, 여과지 좌면(평균) 150㎝, 우면(평균) 151㎝으로 조사되었음

- #1계열 대부분 여과지의 사층 높이는 보사 기준인 144㎝초과로 사층 관리 기준을 만족하였으나, 보사 대상인 여과지가 1면(12지) 있었음

보사기준	구분	#1계열 여과지 사층 높이(㎝)
		좌면	우면
144cm이하	평균	150	151
	최대	154	154
	최소	143	145

<#1계열 여과지별 사층 높이>

※ #1계열 여과지 사층 조사표

여과지	면	사층높이	비 고
#1 - 12(좌면)	1	144㎝	보사 기준(144cm) 도달

○ #2계열 여과지 #2계열 여과지(2015.5월 통수)

- #2계열 여과지 사층높이 조사결과, 여과지 좌면(평균) 146㎝, 우면(평균) 147㎝로 설계기준 대비 약 13㎝ 감소

․ #2계열 여과지는 #1계열 여과지 대비 약 2년 더 길게 운영되었으며    운영기간 증가됨에 따라 #1계열 여과지 보다 사층 감소가 더 진행

보사기준	구분	#2계열 여과지 사층높이(㎝)
		좌면	우면
144cm이하	평균	143	147
	최대	151	151
	최소	141	143

<#2계열 여과지별 사층 높이>

- #2-2(좌면), #2-3(좌‧우면), #2-4(우면)지, #2-6(우면)지, #2-9(좌면)지,#2-11(우면)지가 보사기준에 144㎝이하로 총 3면이 사층 깊이 관리 기준 미달함

여과지	면	사층높이	비 고
#2 - 2(좌면)	1	142㎝	보사 기준(144cm) 미달
#2 - 3(좌‧우면)	2	141,143㎝	보사 기준(144cm) 미달
#2 - 4(우면)	1	144㎝	보사 기준(144cm) 도달
#2 - 6(우면)	1	144㎝	보사 기준(144cm) 도달
#2 - 9(좌면)	1	144㎝	보사 기준(144cm) 도달
#2 - 11(우면)	1	144㎝	보사 기준(144cm) 미달

4		여과사 구매 및 보사시행계획

□ 여과사 구매량 산정 현황

○ 산정기준일 : ’21. 4월 (여과사층 조사보고) - 2021.4.27. 기준

○ 보사량 산정

- 보사기준 : 사층관리기준 미달하거나 보사가 시급한 여과지를 대상으로 양쪽 면을 동등한 높이를 맞추어 최대 152㎝까지 보사

※ 사층관리기준은 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하

구분	해당면	사층높이	보사높이	보사량
#1-12	좌면	143cm	9cm	9.0톤
	우면	150cm	-	-
#2-2	좌면	142cm	10cm	10.0톤
	우면	146cm	6cm	6.0톤
#2-3	좌면	141cm	11cm	11.0톤
	우면	143cm	9cm	9.0톤
#2-4	좌면	148cm	8cm	8.0톤
	우면	144cm	8cm	8.0톤
#2-6	좌면	147cm	4cm	4.0톤
	우면	144cm	8cm	8.0톤
#2-9	좌면	144cm	8cm	8.0톤
	우면	148cm	3cm	3.0톤
#2-11	좌면	145cm	7cm	7.0톤
	우면	143cm	9cm	9.0톤
합 계			100cm	100톤

- 보사량 산정

․#1계열 : 사층관리기준 미달 여과지 1면

․#2계열 : 사층관리기준 미달 여과지 7면, 근접 여과지 5면

․계산량 : 51.2㎥ ≒ 0.73m × 70.1㎡(1면의 면적)

○ 구매 예정량 : 100톤

□ 여과사 구매 계획

○ 구매 예정일 : ’21. 5월

○ 소요예산

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설 유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비

- 산출방법 : 물가정보 및 견적

- 소요예산 금액 : 23,595천원

○ 구매방법 : 전자공개수의계약

- 관련근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령」

- 입찰참가 :「광업법」제28조 및 제42조의 규정에 의한 규사광업권 및

채굴계획인가를 득한 업체

○ 여과사 규격

항 목	여 과 사
규 격	KWWA F100
외 관	불순물이 적고 단단 균등할 것
유 효 경	1.1mm± 0.10
균 등 계 수	1.4이하
최 대 경	2.0mm 이하
최 소 경	0.3mm 이상
비 중	2.55 ~ 2.65 범위
강 열 감 량	0.75% 이하
마 모 율	3% 이하
세 척 탁 도	30NTU 이하
염 산 가 용 율	3.5% 이하
겉 모 양	석영질이 많고 견고하고 균일한 자연규사로서 먼지, 점토질등 불순물이 적고 납작하거나 약한 모래가 적어야 한다.

5		향후 계획

○ 계약심사과 계약심사 의뢰

○ 여과사 구매 업체 및 보사 시행 업체 선정

○ 여과사 물품 및 품질검사(한국건설생활연구원 등) 시행

○ 여과사 보사 공사 시행

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

붙임 2. 견적서 및 물가정보지 각1부.

붙임 3. 2021년 4월 여과사층 조사보고 1부.

붙임 4. 구매시방서 1부.  끝.