문서번호	배수과-4061
결재일자	2021. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이명준		김근용	04/30 신용철
협조	주무관		김지환
	주무관		조성균

「대방배수지 배수본관 누수복구에 따른」

비상급수운영 결과보고

2021. 4.

상 수 도 사 업 본 부

(급수부 배수과)

『대방배수지 배수본관 누수복구에 따른』

비상급수운영 결과보고

’21.4.26.(월) 발생한 대방배수지 배수본관 누수와 관련하여 관세척 등 비상급수운영 결과를 보고드림

Ⅰ		누수발생 개요 및 현황

□ 누수발생 개요

○ 일    시 : ’21. 4. 26.(월) 09:10

○ 위    치 : 신풍역 주변

○ 대상관로: D1,350㎜(’00/SP), 대방배수지 주 배수관로

○ 누수원인 : 진동에 의한 플랜지접합부 누수

○ 단수세대 : 없음(수계전환 등 대체공급 불가로 부단수 작업(D1,350mm 라인스토핑))

○ 교통통제 : 양방향 4차로 중 중앙 2차선 통제(교통원활)

□ 대상관로 급수현황

○ 위    치 : 서울 서초구 방배동 산 95번지

○ 공급계통 : 암사(자)정수장 → 노량진배수지 → 대방배수지 → 대상관로

○ 공급구역 : 영등포구, 구로구 일대(약 81,138세대)

<급 수 계 통 도>

Ⅱ		조 치 사 항

□ 시간대별 조치사항

○ 누수발생	’21.4.26.(월) 08:40

○ 누수관로(대방배수본관) 확인	4.26.(월) 12:30

○ 차단기 및 가설배관 설치	4.26.(월) 18:00 ~ 익일 07:30

○ 비상급수운영 실시	4.27.(화) 07:30 ~ 20:30

< 비상급수운영 주요 조치사항 >

▹ 라인스토핑을 통한 대체급수로 단수 없이 누수복구 시행

▹ 가배관 통수시행(세척작업) 및 기존관로 차단

▹ 대방배수지 유량 및 수질 모니터링

▹ 수질검사 및 통수 : 최종수질검사 결과 0.1NTU

○ 누수복구완료	4.27.(화) 20:30

누수부위 확인	라인스토핑 설치
누수복구 후 관세척	최종통수 수질

Ⅲ		급수운영 및 사고분석

□ 비상급수운영 검토사항

○ 누수발생한 상수도관은 영등포구, 구로구 일대에 급수중인 배수본관으로 수계전환시 적수, 소출수 발생 등 급수운영이 불가

☞ 부단수차단공법을 활용하여 단수없는 누수복구 시행

○ 부단수차단 2개소 시행후 가설배관 D800으로 단수없이 누수복구

□ 누수복구시 문제점 및 조치사항

누수발생 개념도	누수복구 개념도

○ 누수원인 분석

- 누수부위는 긴급복구(목침지수)방식으로 복구이력이 있는 위치로 목침지수 부분의 고무패킹이 이미 손상된 상태에서 진동 등에 의한 누수발생 추정

- 배관교체 없는 목침지수시 GIS시스템 미입력으로 금번 누수시에도 누수이력 확인불가(GIS 이력관리 미흡)

○ 개선대책

- 배관교체 없이 간단한 목침지수 누수복구 때에도 GIS시스템 입력을 의무화 시킬수 있도록 관련부서(공간정보과)에 시스템 개선 요청

Ⅳ		행정사항

□ 협조사항

○ 공간정보과

- 누수복구 정보 입력시 긴급조치(목침지수 등)정보 입력가능토록 개선 요청

□ 비상근무자 초과근무 등 시행

○ 급수운영에 따른 비상근무 현황[붙임 1]

- 비상근무일 : ’21.4.26.~ 27.(2일)

- 주요 내용 : 수계전환, 수위 및 수질 실시간 모니터링 등 비상급수운영

붙임 : 비상급수운영에 따른 비상근무 현황 1부.  끝