문서번호	정수시설과-2914
결재일자	2021. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		정재현	04/30 최규동
협 조
	행정관리과장			박진기
	정수과장			代이금재
	주무관			이금재
	주무관			최병일
	주무관			서광호
	아리수박물관팀장			봉선필

정수장 전력 인입선로 절체 및 유입변압기(1호) 수리 변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 전력 인입선로 절체 및 유입변압기(1호) 수리 변경계획

우리정수센터 전력 인입선로 절체[예비선로(수원D/L) → 상용선로(뚝도D/L)] 및 송수펌프동 주변전실 유입변압기(1호) 수리계획을 변경 진행코자 보고드림

１		관련근거

□ ALTS 주전원 환원 요청[한국전력공사 광성지-23호(2021.1.7)]

- 2020.12.31. 한전 타 배전선로(성노D/L) 고장 → 뚝도정수센터 순간정전 발생

- 한전 고장원인 조치완료(`21.1.6) → 뚝도정수센터 상용선로로 환원 요청

□ ‘20년도 정수센터 전기설비 안전진단(11.26) 결과 개선권고사항

- 유입변압기(1호) 2차측 누유상태(절연유 시험은 양호한 상태)

□ 정수장 전력 인입선로 절체 및 유입변압기(1호) 수리계획 일정 연기 알림

- 4월20일 예정이었던 단전일정에 대하여 우리 정수센터 내 전기설비추가 점검 및 검토사항 발생에 따라 일정 잠정 연기

２		추진배경

□ 뚝도정수센터 전력 인입선로 절체[예비(수원D/L)→상용(뚝도D/L)]

- 한국전력공사 전기요금 주계약 상용선로

□ 전력 인입선로 절체와 병행하여 전기설비 안전진단 개선권고사항 조치

- 변압기 수리(1,2차 부싱패킹 교체 등) 소요시간 약 6시간 필요

３		변경사항

□ 추진일정 변경

구 분	당 초	변 경
추진일정	2021. 4. 20.(화)	2021. 5. 25.(화)

※ 현재 우리 정수센터 내 전기설비 추가 점검 및 검토사항 보완 완료

４		추진계획

□ 단전일시 : 2021. 5. 25.(화)

- 1차 단전시간(09:30 ~ 10:00) :  30분

- 변압기 수리시간(10:00 ~ 16:00) : 6시간

※ 변압기 수리시간은 정수생산 정상가동에 따라 무단전 시간임

- 2차 단전시간(16:30 ~ 17:00) :  30분

□ 주요 추진내용

- 1차 단전 : 현재 수전 경로[①]에서 경로[②]로 절체

- 변압기 수리 : 변압기(1호) 수리

- 2차 단전 : 경로[②]에서 경로[③]로 절체

② 변경 전 : 예비선로 수원D/L	③ 변경 후 : 상용선로 뚝도D/L

※ 변압기(1호) 수리 시행

- 건    명 : 송수펌프동 주변전실 유입변압기(1호) 수리

- 정비업체 : *****************************

- 소요예산 : ***********

- 정산방법 : 정수시설과 법인카드 결제

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비

□ 계획단전 스케줄(붙임2 참조)

시 간	작업내용	주관부서
09:00∼09:30	생산설비 가동중단 (사전작업 포함) (취수,약품투입,침전,여과,중계펌프,염소투입,송수펌프 가동중단 등)	정수과
09:30∼10:00	지구전기실, 주전기실 고압 및 특고압 등 차단	정수시설과
	주전기실, 지구전기실 특고압 및 고압 등 투입
10:00~10:30	생산설비 가동실시	정수과
10:00~16:00	변압기(1호) 수리	정수시설과
16:00~16:30	생산설비 가동중단 (취수,약품투입,침전,여과,중계펌프,염소투입,송수펌프 가동중단 등)	정수과
16:30∼17:00	지구전기실, 주전기실 고압 및 특고압 등 차단	정수시설과
	ALTS(수원D/L → 뚝도D/L) 수동 절체
	주전기실, 지구전기실 특고압 및 고압 등 투입
17:00~17:30	생산설비 가동실시	정수과

□ 담당자 임무부여

부 서	임 무	담당자	무전기 배치
정수과	운영 총괄	***	제어실 보유 무전기 사용
	중앙제어 및 생산시설 운영(조정)	********* ****
	약품 및 염소시설 운영(조정)	******** ***
	수질자동계측기 운영(조정)	***
	공정관리 및 실험	********
정수시설과	송수펌프동 주전기실 전원 차단·투입	************	NO. 1
	중계펌프동 지구전기실 전원 차단·투입	********* ***	NO. 2
	배출수동 지구전기실 전원 차단·투입	***	핸드폰
	2여과지 지구전기실 전원 차단·투입	********	NO. 3
	1여과지 지구전기실 전원 차단·투입	********	NO. 4

５		행정사항

○ 행정지원과: 정수장 계획단전 시작 전,후 사전 안내방송 실시(총4회)

○ 정수시설과: 계획단전 및 변압기 수리 실시

- 계획단전 일정을 상수도본부 및 관련 기관(부서)에 보고(통보)

○ 정수과: 정수생산설비 공정 운영(조정) - [붙임3 참조]

○ 정수장 계획단전 관련 정수지 및 배수지 만수위 확보

- 동부수도사업소: 대현산

- 서부수도사업소: 와우산, 노고산

- 중부수도사업소: 보광, 남산

○ 정수장 계획단전 관련 청계천유지용수관리소 사전 협조 철저(서울시설공단)

- 중랑물재생센터 대체 용수 공급 전환 사전 검토

○ 위급상황 발생 시 단전(절체)작업을 중단하고 생산설비 가동체제로 복귀

- 즉시 송수펌프 가동을 위한 조치

붙임 1. 관련공문(한전) 및 안전진단 결과(발췌) 각1부.

2. 계획단전 스케줄 1부.

3. 정수과 협조사항(사전작업, 가동중단, 가동실시) 1부.  끝.