문서번호	정수시설과-2917
결재일자	2021. 4. 30.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		서광호	04/30 정재현
협 조
	주무관			배용우
	주무관			조성래

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

2021.  4.  30.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2021. 4. 26. ~ 30.(5일간)

점 검 자 : 지방전문경력관 (다군) 서용택, 지방공업서기(전기) 조성래

점검대상 및 점검결과

점 검 일	점 검 대 상	점 검 결 과	기 타
4. 26.(월)	특고압수변전설비 및 태양광발전설비	양 호
4. 27.(화)	고압모터기동반	양 호	구의1호 VCB 인출
4. 28.(수)	뚝도, 구의취수펌프	불 량	구의1호 가동중지 (정비예정)
4. 29.(목)	진공펌프 외 기계설비	주 의	이동식밴드스크린 3호 소음 염소가압수펌프 1호소음 (교체예정)
4. 30.(금)	화재예방 및 소방설비	양 호
	비상발전기 무부하 시운전	양호

별첨 1. 전기, 기계, 소방설비 주간점검표 첨부

2. 비상발전기 운용일지 첨부

Ⅱ		특 이 사 항

정류반 배터리 교체

○ 일  정 : 2021. 4. 26.(1일간)

○ 점검자 : 김영욱 외 2명

○ 내  용 : 전기실 정류반 및 발전기 기동용 배터리 교체

○ 결  과 : 초기 내부저항값 측정 및 배터리 신품 교체 완료

기계실 작업용 분전반 신규설치

○ 일  정 : 2021. 4. 26.(1일간)

○ 점검자 : 연간단가

○ 내  용 : 기계실 용접용 신규분전반 1개 설치

○ 결  과 : 완료

정문 외등 추가 설치

○ 일  정 : 2021. 4. 27.(1일간)

○ 점검자 : 서용택, 조성래

○ 내  용 : 취수장 정문 외등(투광기) 1개 추가 설치

○ 결  과 : 완료

취수장 외벽청소

○ 일  정 : 2021. 4. 28(1일간)

○ 점검자 : 다산크린 5명

○ 내  용 : 펌프동, 염소동, 태양광패널 물청소

○ 결  과 : 완료

염소저장실 LED 램프 보수

○ 일  정 : 2021. 4. 29(1일간)

○ 점검자 : 연간단가

○ 내  용 : 염소실 내부 LED램프 안정기 교체 작업 (8EA)

○ 결  과 : 완료

소방시설 외관점검 실시

○ 일  정 : 2021. 4. 30. (1일간)

○ 점검자 : 서울소방방재기술단 2명

○ 내  용 : 소화기 및 청정소화약재 등 소방시설물 외관점검

○ 결  과 : 완료

붙임 1. 기전설비 주간점검표    1부.

2. 비상발전기 운용일지    1부.   끝.