문서번호	시설관리과-8421
결재일자	2021. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김동규	양창진	유명은		04/30 정진일
협 조
	주무관		강종구

사업계획 변경 검토 보고

「신월증압장 등 2개소 원격감시제어반 제작구매 설치」

2021. 4.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

사업계획 변경 검토 보고

「신월증압장 등 2개소 원격감시제어반 제작구매 설치」

우리사업소에서 시행 예정인「신월증압장 등 2개소 원격감시제어반 제작구매 설치」에 대하여 사업계획 변경 사유가 발생하여 검토한 결과를 보고 드립니다.

Ⅰ	사업현황

연 번	사 업 명	사업개요	사업예산	사업기간	비 고
1	신월증압장 등 2개소 원격감시제어반 제작구매 설치	신월증압장 원격감시제어반 1면 제작구매 설치 온수올림터(직송) 원격감시제어반 1면 제작구매 설치	**********	‘21. 03. ~ ‘21. 07.

Ⅱ	변경사유

□ 개요

- 당초 신월증압장, 온수올림터 2개소 원격감시제어반 교체를 일괄 진행할 계획이었음

- 온수올림터 원격감시제어반 발주를 위한 선행 공정이 지연됨에 따라 신월증압장 원격감시제어반 발주도 지연되고 있음

- 신월증압장 원격감시제어반은 노후로 인해 상태가 불량함에 따라 하절기 물사용량 증가에 대비하여 신속한 교체가 필요함

□ 상세설명

- 온수올림터 원격감시제어반 발주를 위해서는 앞서 모터펌프 용량 산정이 필요함. 모터펌프 용량 산정은 본부 배수과-1402(‘21.02.10.) 「온수아리수 올림터 급수체계 개선 협조요청」에 따른 온수아리수올림터 급수체계 변경검토(시행부서: 급수운영과)로 인해 지연되고 있으며 급수체계 변경 계획이 확정된 후 용량 산정 가능함. 이에 따라 온수올림터와 동시 진행 계획이었던 신월증압장 원격감시제어반 교체도 지연되고 있음. 하지만 신월증압장 원격감시제어반은 금년도 1월에 유출압력 저하 및 펌프 꺼짐 현상으로 수리한 이력이 있으며(붙임2 “운전이상 및 수리 이력” 참조) 노후로 인해 신뢰성이 떨어짐. 따라서 온수올림터 원격감시제어반은 온수올림터 급수체계 변경 및 모터펌프 용량이 확정된 후 발주 진행하되 신월증압장 원격감시제어반은 하절기 물사용량 증가(동절기 대비 10% 이상)에 대비해 우선적으로 발주하여 교체할 필요가 있음.

□ 시설물 현황

연 번	시설명	소재지	설치년도	제조사	비 고
1	신월증압장 원격감시제어반	***********	2009년	*****	상태불량
2	온수가압장(직송) 원격감시제어반	*************	2007년	기부채납

2020년 신월증압장 유량 연보

□ 시설물 사진

신월증압장 원격감시제어반 전경	온수가압장(직송) 원격감시제어반 전경

Ⅲ	변경내역

○ 신월증압장 원격감시제어반을 우선 발주하여 교체

○ 온수가압장 원격감시제어반은 선행 공정 완료 후 발주

연 번	사 업 명	변 경 내 역		사업기간	사업비용
		당 초	변 경
1	신월증압장 등 2개소 원격감시제어반 제작구매 설치	「신월증압장 등 2개소 원격감시제어반 제작구매 설치」로 2개소 일괄 교체	① 「신월증압장 원격감시제어반 제작구매 설치」 ② 「온수가압장 원격감시제어반 제작구매 설치」 개별 건으로 사업 진행	① : ‘21.05. ~ 07. ② : 선행 공정 완료 후	********** ********** ***************

Ⅳ	향후계획

○ 본청 계약심사 의뢰 및 발주「신월증압장 원격감시제어반 제작구매 설치」

○ 온수올림터 급수체계 개선 계획 확정(급수운영과) 후 모터펌프 용량 검토

○ 이후 온수가압장 원격감시제어반 설계 및 계약심사 의뢰

붙 임  1. 설계내역서(신월증압장 원격감시제어반 제작구매 설치) 1부
2. 신월증압장 운전이상 및 수리 이력 1부
3. 관련 문서 각 1부.  끝.