문서번호	기전과-4454
결재일자	2021. 5. 3.
공개여부	부분공개(3)

★주무관		주무관		기전과장					결재
이영진		박신범		05/03 배수웅
협 조	주무관		주무관		주무관
	김동욱		이희수		김헌경

신원지하차도 전기설비 정밀안전진단 점검 교육(2021년 4월)

교육일시	2021. 04. 26.(월) 09:30~15:30
교 관	한국전기기술인협회 (기술부 과장 ***)
교육대상	신원지하차도 수․변전설비 유지보수 안전관리원 (전기안전관리자 이영진, 전기안전관리보조원 김동욱)
교육제목	전기설비 정밀안전진단 점검 시 안전수칙 등 교육
교육내용	□ 기전시설물 점검 및 작업 시 안전수칙 준수사항 1. 물기에 젖은 손발일 경우 전기․기계 기구류의 조작을 금할 것 2. 각 기기의 접지선 탈락여부를 수시로 확인하여 전기 감전사고를 예방 3. 금속제 외함을 갖는 전기․기계 기구 등에는 반드시 누전차단기로 보호 4. 전기설비의 개․보수작업은 반드시 정전 상태에서 시행할 것 □ 특고압 수․변전설비에 대한 정밀안전진단 점검 교육 1. 신원지하차도 수․변전설비 계통도 이해 교육 2. 한전측 전력 送電 시와 停電 시에 고압 계측장비 사용법 및 수․변전설비 의 각종 특고압기기 및 PF, 보호계측기 등 점검요령 교육 ① 送電 : 고․저압 전선로 및 고압모선, 전기기기에 대한 절연저항․ 누설전류 측정, 적외선 열화상 측정, 전원품질분석 측정 ② 停電 : 접지저항 측정(1종, G 및 TR 중성점, 3종 접지) 및 LA, MOF, LBS, PF, VCB, ACB, ATS, TR, GPT, CT 등 균열, 열화 등 손상상태 육안점검, 부스바 열결부 풀림 등 점검 □ 코로나19 특별 방역관리주간 지정에 따른 복무지침 변동사항 안내 1. 소속 부서 직원과의 식사 등 업무의 필요성이 있는 경우 외에 회식 및 모임 금지 - “회식, 모임 관련 세부 지침” 참고 2. 그 외의 사항은 코로나19 확산방지 “지방공무원 복무관리 지침” 준수 철저 - 수도권 사회적 거리두기 2단계 연장에 따른 복무지침 안내(인사과-12675,‘21.4.15.) ① 발열․호흡기 증상자는 ‘병가’, 무증상자 불구 감염위험 판단 시 ‘공가’ ② 확진환자 접촉자는 ‘공가’, 의사환자 접촉자가 증상 발생 시 ‘병가’ ③ 가족 중에 격리자가 있는 경우 ‘공가’ ④ 신종 코로나바이러스 감염 의심 시 즉시 신고 (1339 또는 보건소)

붙임 : 수·변전설비의 한전 정전 시 대처법 등 매뉴얼 및 정밀안전진단(사진) 각 1부.  끝.