문서번호	정수과-4546
결재일자	2021. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
정철웅		방진표	05/03 김훤기
협조	정수시설과장		이천영
	행정관리팀장		박은경

유해화학물질 취급시설 정기검사 수검 계획

2021. 5.

광암아리수정수센터

(정수과)

유해화학물질 취급시설 정기검사 수검 계획

유해화학물질 취급‧사용에 따른 “유해화학물질 취급시설 정기검사” 수검을 내실있게 진행하여 관련법규 준수 및 안전관리 강화를 위함

I. 정기검사 개요

□ 관련 근거

o「화학물질관리법」제24조제2항 및 같은법 시행규칙 제23조

o「유해화학물질 취급시설 정기검사 등에 관한 규정」(환경부고시 제2019-157호)

o 한국가스안전공사 검사 안내(화학물질안전처-3171,‘21.4.22.)

◈ (정기검사) 취급시설별 검사주기(년1회)에 맞춰 법정 검사기관에서 정기검사를

받고 그 결과를 한강유역청에 제출(화학물질관리법 제24조)

□ 검사 대상

o 유해화학물질 취급시설 총 6개소 : 제조·사용시설 3, 실내·외저장시설 3

물질명	시설명(용량,수량)	사양		적용기준	용 도
		규격	재질
염 소	·중화장치 수산화나트륨 탱크 ·중화장치	· 12.6㎥ · Φ1,400×2,900H×2탑	FRP	· 제조·사용시설 · 제조·사용시설	소독제
	염소투입시설 (기화기 후단 고압가스 외) · GAS FILTER · 염소기화기#01~#02 · 전염소 투입기#01~#02 · 후염소 투입기#03~#06	‧ GAS FILTER 0.0057㎥ (Φ140×370)	SC46
		‧ 염소기화기#01~#02 0.25㎥ (113kg/hr)	SA106B SA234
		‧ 전염소투입기#01~#02 0.4㎥	PVC+FRP
		‧ 후염소투입기#03~#06 0.4㎥	PVC+FRP
가성소다	· 약품주입시설(Ph조절장치 등) (36㎥×1, 3㎥×1) · 저장탱크(260㎥ × 2)	· Ø3.2×H4.5m · Ø2.0×H1.0m · Ø7.5×H6m 2기	FRP CON’C PE	· 제조·사용시설 · 실외저장시설	Ph조절제
과산화수소	· 저장탱크(5㎥ × 2)	· Φ1.5xH3m 2기	FRP	· 실내저장시설 · 실내저장시설	산화제 등

□ 검사 일정

o 검 사 명 : 유해화학물질 취급시설 정기검사(화학물질관리법)

o 기    간 : ’21. 5.17. ~ 5. 18.(2일) * 일정에 따라 변동가능

o 점 검 자 : 한국가스안전공사 화학물질안전처(충북 음성) 성시근 차장 외

o 검사주기 : 1회/년 (’19.7.9. 정기검사 수검 / ’20년의 경우 코로나로 유예)

o 검사절차

정기검사 신 청	→	접 수	→	정기검사 실시 (서류+현장)	→	정기검사 결과서 통보	→→	유역청 제출/확정 (결과서)
광암정수센터		가스공사		가스공사		가스공사		유역청

Ⅱ. 정기검사 내용

□ 검사항목 및 방법

o 검사항목 : 제조‧사용시설 32항목 실내‧외보관시설 35항목

o 검사방법 : 서면검사, 샘플링확인, 육안확인, 장비측정(실측) 등

구 분	주요 검사항목
배관설비	‧ 물질의 종류ㆍ온도ㆍ농도 등에 따른 부식 및 도장 여부 ‧ 용접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험 ‧ 풍압ㆍ지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물 설치 여부 ‧ 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리 여부 등
안전밸브	‧ 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 설치 여부
그 밖의 시설	‧ 온도‧유량‧압력계 계측기 정도 및 건축물의 안정성 환기‧채광시설 적절성
검지·경보 시설	‧ 누출‧유출, 화재 또는 폭발을 미리 감지하기 위하여 검지•경보설비 적정 설치 여부
긴급차단 설비	‧ 유해화학물질 취급시설에는 이상사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비 및 통신설비 설치 여부 및 역류 방지 설비 여부 등
배출설비 및 처리설비	‧ 유해화학물질 흡착‧흡수‧회수 등의 배출 및 처리설비 실효성 여부
피해저감 시설	‧ 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 적정 설치 여부 ‧ 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비 설치 여부 ‧ 물질에 적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비 여부 ‧ 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량 비치 여부 등

Ⅲ. 정기검사 대응

□ 정기검사 대비 용역추진（’20. 2. 14. ~ ’21. 11. 30.）

o (용역 추진상황 점검)

- 정기검사 용역 추진상황에 대한 관련부서와 점검회의 개최(’21.3.22.)

⇒ 정기검사 필요서류, 작성내용 및 관련규정 설명

- 용역 세부작업 내용, 추진방향에 대하여 관련부서 협조사항 안내

- 용역수행 관련 현장(시설물 등) 확인

o (용역추진 철저)

- 심사(수검)에 필요한 자료 및 시설 개선‧보수‧보강 여부 등을 파악하여 관련부서와 협의·협조를 통하여 차질없는 용역 진행

용역업체		정수과		정수시설과 등 관련부서
① 필요자료 목록 제시		② 필요자료 검토·파악		③ 필요자료 등 준비
⑥ 용역추진 자료 활용		⑤ 자료 수합 및 보완여부 검토		④ 필요자료 등 제출

Ⅳ. 협조사항

□ 정기검사 관련 용역수행에 필요한 자료 제출 협조

o 기계/전기/토목/소방 등 분야별 요구자료, 제출기한 엄수(협조 공문 시행)

□ 정기검사 수검결과, 분야별 부적합 / 권고사항 등 개선 조치