문서번호	급수운영과-7291
보존기간	년
결재일자	2021. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수관리팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
강은수	이일로	이용구	05/03 박병성
협 조
	기전팀장		배승철
	주무관		류태현
	주무관		서장원

『시민 안정 급수를 위한』

독산배수지 통수 결과보고(1단계)

2021. 05.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『시민 안정 급수를 위한』

독산배수지 통수 완료 보고(1단계)

배수지 체류시간 조정 및 급수체계 개선을 통하여 고지대 소출수 해소, 과수압 해소, 관말 수질관리개선 등 시민안정급수에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

□ 독산배수지의 노후한 시설물 개선공사 및 송배수관 정비공사 추진으로 배수지 운용 효율 향상 도모

□ 암사정수센터와 영등포정수센터 간 아리수 공급량 조정으로 경영 개선

<독산배수지 시설현황>

- 위    치 : 금천구 독산3동 산10-2 일대

- 시설용량 : 22,000㎥(11,000㎥×2지) / 표 고 : 최저 - 60m, 최고 – 65m

- 급수현황 (1단계) - 현재 2池 통수

․급수지역 : 금천구(독산1동, 가산동), 구로구 구로1동 (23천세대 55천명)

․급수계통 : 암사정수장(우면산계통)⇒ 양재배수지 ⇒ 낙성대배수지 ⇒ 독산배수지

․공 급 량 : 25천㎥/일 (체류시간 : 21.9hr)

□ 추진경위

□ 시민 안정급수를 위한 배수지 급수체계 개선계획 보고    : ’17. 6.

- 낙성대 가압지역 해소로 유수율 향상 및 정수세터 간 공급량 조정

□ 독산배수지 급수체계 전환을 위한 소출수 지역 검토보고   : ’19. 8.

- 가압지역(관악구 조원동) 수계전환으로 일부 고지대 소출 개선방안 마련

□ 노후 송배수관 정비 및 배수지 노후 시설물 정비 : ’17. 6. ~ ’20. 12.

- 송배수관공사 4건 (D=800~1200㎜, L=3,955m) 완료

- 배수지내 유입 유출밸브 D600, 12개소 교체 완료

- 독산배수지 정밀안전진단 및 배수지 내 크렉보수, 방수도장 시행

□ 남부순환도로 송배수관 이설공사 완료            : ’19. 6. ~ ’21. 1.

- 송수관로(D900~1200㎜×1,179m), 배수관로(D200~600㎜×573m)

- 노후 송수관로 교체작업 ⇒ 타 예산(도시기반본부)으로 교체 완료 (예산절감 50억원)

□ 독산배수지 정비공사 완료에 따른 통수추진 검토보고      : ’21. 2.

□ 급수체계 개선내용

□ 단계별 통수 시행

- 본부 사업소 합동점검 시행(’20. 11.)

- 이설관로 담수(’21. 1.) 및 송수관로 관세척, 수질검사 시행 (’21. 3.)

- 독산배수지 ＃2지 담수 및 수질검사 시행(’21. 4. - 이상없음)

□ 급수구역 전환

- 1단계 : 금천배수지 ⇒ 독산배수지 수계전환 (’21. 4.)

▸ 금천구 독산1동, 가산동, 구로구 구로1동 23천세대 55천명

☞ 수계전환에 따른 탁도 증가 등 수질변화가 생기지 않도록 급수전환 실시

- 2단계 : 낙성대배수지수계 ⇒ 독산배수지 수계전환 (’21. 11월중)

▸ 관악구 조원동, 신사동 22천세대 48천명(낙성대2중블록)

☞ 수계전환 시 고지대 일부지역에 소출수가 우려됨에 따라 해결방안 모색 필요

(블록고립 및 낙성대수계로 공급) 모색 후 시행

당초	낙성대배수지 ∙용량-6만㎥			➟ 13천㎥/일 (공급량)		독산배수지 ∙용량-2.2만㎥ (체류시간 44hr)		구로구(구로2,4동) ∙10천세대 (27천명)
							➟
독산배수지 시설운용 중단 (2018년~2020년간)							※ 공급체계(독산배수지 및 송배수관) 시설개선 시행
						독산배수지 ∙용량-2.2만㎥ (체류시간 12hr)	➟	구로구(구로1동) ∙10천세대 (22천명)
개선	낙성대배수지 ∙용량-6만㎥			➟ 45천㎥/일			13천㎥
								※ 급수지역 확대
							➟	금천구(독산동, 가산동) 관악구(조원동, 신사동) ∙22천세대 (48천명)
							32천㎥

□ 1단계 전환 : 낙성대배수지 ⇒ 독산배수지 (2池)

- 배수지별 변동 현황

금 천 V=60천㎥	급수공급 현황				공급량 (㎥)	체류시간 (hr)
	구별	동별	세대 (천세대)	급수인구 (천명)
전환 전	금천, 구로구	12개동	114 (-23)	283 (-55)	95 (-30)	15.1
전환 후	금천구	10개동	101	253	65	22.1

독 산 V=22천㎥	급수공급 현황				공급량 (㎥)	체류시간 (hr)
	구별	동별	세대 (천세대)	급수인구 (천명)
전환 전	-	-	-	-	-	-
전환 후	2개구 금천, 구로구	3개동 독산1, 가산, 구로1동	23	55	25	21.9

※ 독산배수지 통수일(1단계 수계전환 완료) : 2021. 4. 1

□ 2단계 전환 : 낙성대배수지 ⇒ 독산배수지 (1池)

- 전환 지역 : 낙성대배수지 2중블록 급수지역

∙ 관악구 조원동, 신사동 21천세대, 48천명

- 전환 시기 : ‘21년 하반기 중

독 산 V=22천㎥	급수공급 현황				공급량 (㎥)	체류시간 (hr)
	구별	동별	세대 (천세대)	급수인구 (천명)
1단계	2개구 금천, 구로구	3개동 독산1, 가산, 구로1동	23	55	25	21.9
2단계	3개구 관악, 금천, 구로구	5개동 조원, 신사, 독산1, 가산, 구로1동	(+21) 44	(+48) 103	(+20) 45	11.7

2단계 급수지역

조원, 신사동

1단계 급수지역

독산1동

1단계 급수지역

구로1동, 가산동

□ 향후계획(2단계 급수체계 전환)

□ 낙성대배수지 급수구역 중 과수압 지역인 조원동, 신사동 전체 급수구역을 독산배수지 수계로 전환예정

- 낙성대1중블록 중 일부(조원동,신사동) 감압(-1.0kg/㎠ , 4개소)운영하고 있는 과수압 급수지역을 독산배수지 수계로 전환하여, 적정수압으로 공급하고 누수 및 민원발생 방지

□ 조원동, 신사동의 수계전환(낙성대→독산)시에 고지대 일부지역 소출수가 우려됨

□ 위치도(고지대: KT구로지사부근, 남부초등학교 부근)

****

□ 소출수 지역 KT구로지사(조원동), 남부초등학교(신사동) 부근

낙성대 배수지 공급배관 부설 공사 시행 완료

- 소출수 지역 각각 D=300mm, L=30m 2개소 공급배관 부설 및

분기밸브 3개소 설치, 경계밸브 8개소 설치 완료

□ 고지대에 대하여 낙성대배수지 직송 수계로 블록고립 완료 후

’21년 11월중 2단계 통수 시행.

□ 기대효과

□ 암사정수센터와 영등포정수센터 간 공급량 조정으로 경영 개선

- 정수장간 수계전환 가능토록 관망을 개선하여 돌발누수 및 수질사고 대응

- 금천배수지(영등포정수장) 수계 일평균 14,000톤 환원으로 하절기 영등포정수장 경영관리 개선

□ 체류시간 조정으로 배수지 운영의 효율화

- 상수도시설기준(12시간)에 적합하도록 공급량을 조정하여 배수지의 효율적 운영

▸ 낙성대(10.4hr→12.2hr), 금천(15.2hr→12.1hr), 독산(21.9hr→11.7hr)

□ 과 수압지역을 균등수압으로 관리하여 유수율 향상 및 예산절감 기여

- 낙성대 배수지 공급을 독산배수지 수계로 전환하여 균등한 공급수압 유지.

□ 행정사항

□ 독산배수지는 ‘82년도에 준공하여 사용기간이 오래 되어 ’19 ~ ‘20년에 배수지내의 노후 시설물 및 구조물을 정비하였으며 이를 상시 점검(기전 시설물등)하여 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.  끝.