문서번호	급수운영과-6334
결재일자	2021. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
차승현		전동근	05/04 최춘근
협조

현장 실정 검토 보고

(대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사-1차)

2021. 5.

강남수도사업소

(급수운영과)

현장 실정 검토 보고

(대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사-1차)

『대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련하여 감독처인 서울시설공단으로부터 현장 실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다. 【관련문서: 공사감독2처-2955(2021.4.27.)】

공사개요

□ 공 사 명: 대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사

□ 공사기간: 2021.4.1.~2021.9.27.

□ 공사개요: D=20~200mm, L=1,181m

□ 도 급 액: 330,752,970원

□ 도 급 자: (주)덕천기공 대표 차은희

서울시설공단 요청내용

□ 4구간: **************(D=150mm, L=135m), 주간공사

□ 무단수차단(S-gate)밸브 설치(3개소) 및 제수밸브 신설(2개소)

- 현황 및 문제점

․ 당초 설계상 *************************** 앞 분기는 기존관 연결로 설계되어 있으나, 기존관 심도(H=1.8m)가 깊어 신설관 (H=1.2m) 연결 시 곡관 부설 공간이 부족하여 기존관 연결이 어려움

※***********=D150mm/D100mm, **********= D150mm/D80mm

․ 신설관의 곡관 부설 공간 부족으로 제수밸브의 신규 설치가 필요하나, 밸브 신설 시 단수가 수반되어 약 90세대가 단수되며 통수 후 혼탁수 발생 우려

*******************************************

․ 당초 설계상 ************ 앞 분기는 밸브 신설(D150mm) 후 기존관 (D100mm)에 연결하는 것으로 계획되어 있으나, 현장조사 결과 밸브 신설 후 기존관 연결 시 단수범위가 넓어 무단수차단(S-gate) 밸브 설치 필요

************************************

- 시설공단 검토의견

․ ******************** 앞 분기(D150mm/D100mm, D150mm/D100mm) 연결은 기존관 심도가 깊고, 분기 밸브 신설 시 단수공사가 수반되어 대규모 단수 및 혼탁수 발생 우려가 있으므로 밸브 신설(2개소) 및 무단수 차단(2개소) 밸브를 시공함이 타당

․ ************ 앞 분기 및 밸브 신설 후 기존관 연결시 단수범위가 넓어 시민불편 및 혼탁수 발생우려가 있으므로 무단수차단 밸브 설치후 시공함이 타당

․ 관급자재 추가 출고 필요

※ S-gate 밸브: 80mm×1개, 100mm×2개, 제수밸브 80mm×1개, 100mm×1개

*******************

사업소 검토의견

□ 무단수차단(S-gate)밸브 설치(3개소) 및 제수밸브 신설(2개소)

- 서울시설공단의 검토 의견대로 기존관의 깊은 심도로 인한 곡관 부설 불가에 따른 제수밸브 추가 설치(D80mm×1개, D100mm×1개) 및 단수로 인한 시민불편 최소화와 혼탁수 발생을 예방하기 위한 무단수 차단 밸브(D80mm×1개, D100mm×1개)를 신규 설치하여 시공함이  타당하다고 판단됨

□ 상기 보고사항에 대하여 향후 설계 변경시 증․감분에 대하여 적용토록  서울시설공단에 회신하고자 함

붙 임: 공단 실정보고(1차) 관련 서류 각 1부.  끝.