문서번호	원수관리과-871
결재일자	2021. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)

주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장			결재
정정재	최양교	05/07 代정종철
협 조
	주무관		이정호

취수장 염소실 공정안전관리보고서 완료보고

우리 센터 강북통합취수장 염소실 공정안전관리보고서 현장확인 결과 최종 “적합” 판정으로 보고서 작성이 완료되어 아래와 같이 보고 드림.

		추진경과
			○ 보고서 작성 용역 준공 : 2020. 11. 27.(용역비:14,731천원) ○ 심사기관 제출(한국산업안전보건공단) : 2020. 12. 7.(수수료:413천원) ○ 현장확인 대응 용역 계약 : 2021. 1.8.(용역비:8,569천원) ○ 서류심사 조건부 “적합 ” : 2021. 3. 16.(조건부:중화설비 상시 운전) ○ 현장 확인점검 신청서 제출 : 2021. 3. 30. ○ 현장 확인점검 실시(산업안전보건공단) : 2021. 4. 26. ○ 현장 확인결과 조건부 “적합”(조건부 6개 항목) : 2021. 4. 29. ○ 조건부 “적합” 공문서 접수 : 2021. 5. 6.

		현장확인 결과
			○ 사업장명 : 서울강북아리수정수센터 통합취수장 ○ 확인대상 사업 : 염소투입설비(기존) ○ 확인기간 : 2021. 4. 26. ~ 2021. 4. 26. ○ 확 인 반 : 한국산업안전보건공단(경기지역본부)차장 박동선외1명

○ 입 회 자 : 강북아리수정수센터 주무관 정정재 외3명

○ 점검결과 : 공정안전자료, 공정위험성평가, 안전운전계획, 비상조치계획, 심사시 보완사항 및 조건부 사항등의 이행여부 총5개 항목 전체 “적합”

※ 염소실 공정안전보고서 추진경과 공문서 내역(붙임 참조)

◉ 공정안전보고서 서류심사 결과 : 조건부 적합(한국산업안전보건공단)

- 문서번호 : 화학사고예방센터(시흥)-617(2021.3.16.)호

◉ 공정안전보고서 현장확인 결과 : 조건부 적합(한국산업안전보건공단)

- 문서번호 : 화학사고예방센터(시흥)-1137(2021.4.29.)호

○ 현장확인 조건부 내역

연번	장소	조건부 사항	계획(안)
1	출입문	염소 투입실 등 경보발생 시 출입금지 명시하시기 바람(경고표지)	완료
2	저장실	염소 교체 시 반드시 방독마스크 사용하시기 바람	완료(교육)
3	저장실	배관 상부 이동 시 필요한 발판 설치하시기 바람(뚝도)	예산사업
4	중화장치실	스크러버 인입 안전밸브 배관과 덕트 인입 인의 중간 연결된 미사용 배관은 CSO 처리하시기 바람	예산사업
5	저장실	설치 예정된 간이세척 설비를 설치하시기 바람	예산사업
6	인젝터실 (3개소)	인젝터실 가스감지기 설치하시고 알람 시 상황실에서 알 수 있도록 하시기 바람	예산사업

		향후계획
			○ 취수장 염소실 공정안전보고서 철저 이행(「산업안전보건법」제46조) ○ 강북, 뚝도, 구의계열 중화설비 상시 운전(서류 심사 조건부 사항) ○ 현장확인 점검 조건부 사항 개선시행(2021. 6. 30.까지 완료) ○ 개선계획서(2021. 5. 31.), 개선완료 보고서 한국산업안전보건공단에 제출 ○ 상수도사업본부(수질과)에 염소실 공정안전관리보고서 완료(적합)현황 제출

붙임  1. 공정안전보고서 서류심사 검토결과(한국산업안전보건공단) 1부.

2. 공정안전보고서 현장확인 점검결과(한국산업안전보건공단) 1부.  끝.