문서번호	품질지도과-761
결재일자	2021. 5. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
김석기		代김석기	05/10 정제호
협 조
	주무관			윤걸
	주무관			조보선
	주무관			최경숙

2021년 4월

건설공사 품질관리 점검실적 보고

2021. 05.

서울특별시 품질시험소

(품질지도과)

2021년 4월 건설공사 품질관리 점검실적 보고

건설공사장의 품질지도 및 품질향상을 위하여 운영중인 3개반(품질관리계획 적절성 확인, 품질시험계획 이행 확인, 품질관리 현장확인 기동반)의 2021년 4월 점검실적을 보고하는 사항임.

Ⅰ		품질관리 점검 개요

○ 기    간: 2021.4.1.~ 4.30.

○ 점 검 자: 품질지도과 직원(8명), 각 분야별 품질점검위원

○ 점검대상

① 품질관리계획 적절성 확인

- 전면책임감리 대상인 건설공사로서 총공사비 500억 이상

- 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적 30,000㎡ 이상 건축물

② 품질시험계획 이행 확인

- 총공사비 30억원 이상, 연면적 660㎡ 이상 건축공사

- 시험계획 수립대상공사로서 발주자가 의뢰한 공사

③ 품질관리 현장확인 기동반

- 서울시 및 투자기관에서 발주한 공사

- 자치구청장이 기동반 점검을 의뢰한 건설공사

○ 분야별 점검현황

구 분	계	분 야 별				비 고
		도 로	도시철도	치수∙․ 하수	건 축
계	40건	13	2	2	23
품질관리계획 적절성 확인	14건	4	1		9
품질시험계획 이행 확인	13건	4	-	-	9
품질관리 현장 확인 기동반	13건	5	1	2	5

Ⅱ		4월 품질관리 점검실적

품질관리계획 적절성 확인

○ 점검실적

구 분	연 간 점검계획	점검실적		지적건수		지적건수 처리
		4월	누계	4월	누계	완료	처리중
품질관리계획 적절성 확인	113개 현장	14현장	26현장	160건	280건	118건	162건

○ 점검현장

연번	점검일	공 사 명	발 주 처	점 검 자		지적 건수	비 고
				위 원	공무원
계		14개 현장				160건
1	4.1~2	서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(1공구)	도시기반 시설본부	*** ***	김석기 최성열	12
2	4.1~2	서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(2공구)	도시기반시설본부	*** ***	윤 걸 명노안	10
3	4.6~7	고덕강일공공주택지구 13단지아파트 건설공사	서울주택 도시공사	*** ***	윤 걸 이진원	7
4	4.6~7	신내 SK V1 center 신축공사	중랑구 건축과	*** ***	김석기 최성열	16
5	4.8~9	신내역 힐테스하임 참좋은 아파트신축공사	중랑구 주택과	*** ***	윤 걸 명노안	12
6	4.8~9	태릉 해링턴 플레이스 신축공사	노원구 도시재생과	*** ***	김석기 최성열	13
7	4.13~14	동부간선도로 확장공사(2공구)	도시기반 시설본부	*** ***	최성열 이진원	8
8	4.15~16	동부간선도로 확장공사(3공구)	도시기반 시설본부	*** ***	명노안 최성열	10
9	4.20~21	관정 신도림 오피스텔 신축공사	구로구 건축과	*** ***	김석기 최성열	11
10	4.20~21	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	도시기반 시설본부	*** ***	윤 걸 이진원	11
11	4.22~23	동작트인시아지역주택조합아파트 신축공사	동작구 주택과	*** ***	명노안 최성열	12
12	4.22~23	수유동 주거복합 주택건설사업	강북구 주택과	*** ***	윤 걸 최경숙	14
13	4.27~28	거여2-1지구 주택 재개발 정비사업	송파구 주거사업과	*** ***	최경숙 최성열	13
14	4.27~28	서울 위례지구A1-6BL 공동주택 신축공사	송파구 주거사업과	*** ***	윤 걸 이진원	11

○ 주요 지적내용 → 공사장별 지적 상세내용은 붙임1 참조

▲ 서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(1공구)

- 풍도 슬래브 채움몰탈의 균열 방지 및 탈락 방지 내구성을 위하여 시공 전 사전 청소를 철저히 하고, 몰탈의 강도 및 품질관리에 유의 바람.

▲ 동부간선도로 확장공사(2공구)

- 구조물 상부 복공구간 되메우기 작업 시 구조물 상부 포장체 (방수아스팔트시트) 파손이 우려되므로, 되메우기 작업시 Zone을 나누어 성토 관리를 철저히 하고, 특히 성토작업 공정계획서를 수립하여 관리 요망.

▲ 관정 신도림 오피스텔 신축공사

- 지하주차장 지하4층 램프 옆 벽체에 누수가 있어 향후 침수로 철근이 녹슬고 콘크리트가 파괴되는 중성화 현상이 조기에 일어나 구조물 수명이 단축될 우려가 있으므로, 적합한 에폭시수지 등으로 Injection 처리하기 바람.

품질시험계획 이행 확인

○ 점검실적

구 분	2021년 점검계획	점검실적		지적건수		지적건수 처리
		4월	누계	4월	누계	완료	처리중
품질시험계획 이행 확인	140개 현장	13현장	26현장	72건	151건	85건	66건

○ 점검현장

연번	점검일	공 사 명	발 주 처	점 검 자		지적 건수	비 고
				위 원	공무원
계		13개 현장				72건
1	4.6	서울의료원 권역응급의료센터 증축공사	도시기반 시설본부	***	조보선 명노안	6
2	4.7	반포현대아파트 주택재건축 정비사업	서초구청 주거개선과	***	조보선	7
3	4.7	청계천로 자전거 전용도로 설치공사	도시기반 시설본부	***	명노안	3
4	4.12	위례신도시 8호선 추가역 건설공사	서울교통공사 건축2사업소	***	조보선	5
5	4.13	항동 공공주택지구 근린생활용지 2-1 근생 신축공사	구로구청 건축과	***	조보선	9
6	4.13	구로 SK V1 CENTER	구로구청 건축과	***	명노안	7
7	4.15	양재천 우안도로 개설공사	서울주택 도시공사	***	조보선	4
8	4.19	시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사	서울교통공사 건축1사업소	***	조보선	6
9	4.20	동부간선도로 확장공사(1공구)	도시기반 시설본부	***	조보선 명노안	4
10	4.22	세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)	도시기반 시설본부	***	조보선	5
11	4.26	고척동 메디칼센터 신축공사	구로구청 건축과	***	조보선 명노안	7
12	4.27	방화동 공동주택 신축공사	강서구청 주택과	***	조보선 명노안	7
13	4.29	월드컵대교~서부간선 직결램프 설치공사	도시기반 시설본부	***	조보선 명노안	2

○ 주요 지적내용 → 공사장별 지적내용은 붙임 2 참조

▲서울의료원 권역응급센터 증축공사

- 벽체를 관통한 설비관 주변 공간은 밀실하게 마감 요망

▲반포현대아파트 주택재건축 정비사업

- 옥상 방수보호판 위, 아래 조인트 실링재 보완 시공 할 것.(우수침입으로 인한 누수방지)

▲ 위례신도시 8호선 추가역 건설공사

- 지붕판넬과 파라펫이 만나는 부분에 틈이 있어 이 부분에서 방수시트 연결에 문제가 있을 수 있으니 공백이 없도록 백업재 등으로 밀실하게 채우고, 방수를 마무리 하도록 할 것.

▲ 구로 SK V1 CENTER

- 건축물 옥상 신축줄눈의 폭이 설계상 12mm로 되어 있으나, 5mm시공되어 있으므로 보완 요망

▲ 양재천 우안도로 개설공사

- U-Type 옹벽과 지하차도 접속부 실런트 균열이 발생되었으니 보완 할 것.

품질관리 현장확인 기동반

○ 점검실적

구 분	2021년 점검계획	점검실적		시료건수		비 고
		4월	누계	4월	누계
품질관리 현장 확인 기동반	108개 현장	13현장	21현장	23건	33건

○ 점검현장

연번	점검일	공 사 명	발 주 처	점검자	시료건수	비 고
계		13개 현장			23건
1	4. 1	동부간선도로 확장공사(1공구)	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	1
2	4. 5	율곡로 창경궁 앞 도로구조 개선공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	1
3	4. 5	청계천로 자전거전용도로 설치공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	1
4	4. 5	연희 공공주택지구 사천빗물펌프장 토공사	서울주택 도시공사	최경숙 이진원	2
5	4.12	고덕교 확장 및 보도교 설치공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	1
6	4.12	서울위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)	서울주택 도시공사	최경숙 이진원	1
7	4.15	시청②역 내진보강 등 시설개량건축공사	서울 교통공사	최경숙 이진원	-
8	4.19	금천소방서 건립공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	2
9	4.19	시흥5동 복합청사 건립공사	금천구 건축과	최경숙 이진원	5
10	4.19	G밸리 근로자문화복지센터 건립공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	1
11	4.29	신상도 지하차도 확장공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	7
12	4.29	서울의료원 응급권역 의료센터 증축공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	1
13	4.29	도봉2동 청소년문화의집 신축공사	도봉구 건축과	최경숙 이진원	-

○ 현장 시료채취 시험결과 → 공사장별 시료채취 내용은 붙임3 참조

- 시료채취: 11개 현장 23건

- 시험결과: 적합 21건, 부적합 2건(콘크리트벽돌 2)

계	철 근	인터록킹 블록	보도용 판석	점자 블럭	점토 벽돌	콘크리트벽돌	레미콘	타일	비고
23	13	2	1	1	1	2	2	1

Ⅲ		점검 대비표

○ 연 월간 대비

구 분	연간 대비			4월까지 누계 대비			2021년 4월 대비
	‘20년 (실적)	‘21년 (계획)	증 감	‘20년	‘21년	증 감	계획	실적	증 감
계	397	361	▽ 36	61	73	△12	33	33	-
품질관리계획 적절성 확인	141	113	▽ 28	24	26	△2	14	14	-
품질시험계획 이행 확인	130	140	△ 10	27	26	▽1	13	13	-
품질관리 현장 확인 기동반	126	108	▽ 18	10	21	△11	13	13	-

※ 연간 점검계획 대비 정상 추진 중이며, 월별 점검실적은 2020년도 대비 12건이 증가된 점검 실시

- 4월말 누계 기준으로 적절성확인(+2),기동반 점검(+12) 분야에서 증가

Ⅳ		점검결과 조치

○ 점검결과 지적사항을 발주청(인․허가청) 및 시공사, 감리단에 통보하여 시정 조치토록 하고, 조치결과를 발주청(인․허가청)이

확인하여 문서로 제출토록 함.

붙임 1. 2021년 4월 품질관리계획 적절성 확인 점검결과 1부.

2. 2021년 4월 품질시험계획 이행 확인 점검결과 1부.

3. 2021년 4월 품질관리 현장확인 기동반 점검결과 1부.