수 질 실 험 일 지 (5/9)

주무관	정수과장			결재
김왕주	05/10 최종인
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-3512

□ 근무현황

일 자	2021. 5. 9(일)	시험자	박원우 / 김재철
날 씨	맑 음
기 온	10℃ / 21℃
기 압	1,009 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.3	7.3	7.0	7.0
탁도	7.5	8.8	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.55	0.39	0.50	0.52
수온	16.1	16.4	16	16.2
색도	5	5	5	0
알칼리도	41	44	37	38
NH3-N	0.08	0.08	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	9 ~ 14	11
오후(19:00)	PAC	9 ~ 14	11

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			4,000		원수	-	-
규조류	합계		3,960
	cyclotella		0
	Fragilraria		800
	Aulacoseira		40
	Synedra		320
	기 타		2,800
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	-	-
	무독성	Pseudanabaena	-
		기 타	-
녹조류			40
기 타			-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	11 (PAC)	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	0.6	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.