투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국환경수도연구원장
(경유)
제목	철(Fe)계 무기응집제 시험의뢰(2차)

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 무기응집제(TSFA112)에 대하여 아래와 같이 시험 의뢰하오니 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시험의뢰 내역

약 품 명	시 험 항 목	기 준	단위	시 험 방 법
무기응집제 (TSFA112)	pH	-		수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 (환경부고시 제2017-190호)
	성 상	황갈색의 액체
	확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.
	비 중	1.48 이상
	유리산	1 이하	%
	3가 철	10 ~ 12	%
	2가 철	1 이하	%
	산화알루미늄 (Al2O3)	1 ~ 3	%
	비소(As)	50 이하	mg/kg
	납(Pb)	50 이하	mg/kg
	카드뮴(Cd)	10 이하	mg/kg
	크롬(Cr)	50 이하	mg/kg
	수은(Hg)	2 이하	mg/kg
	셀레늄(Se)	10 이하	mg/kg

나. 시험의뢰 시료 : 무기응집제 시료 1점.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	윤혜선		주무관	代조정호		운영과장	전결 05/10 김학춘
협조자
시행	운영과-945	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)난지물재생센터 운영과	/
전화	02-300-8517	/전송	02-300-8544	/	y6h2s3@seoul.go.kr	/	대시민공개