문서번호	환경보전과-2361
결재일자	2021. 5. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
정원걸	代정원걸	강병기	05/12 남길순
협 조

2021년 4월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

2021. 05.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2021년 4월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

1		위탁운영 추진실적

□ 예산집행 및 매립가스 판매현황

○ 예산집행 : ***********                                (단위 : 원)

집행 내역	계	정산비	비정산비
*******************	**********		**********
****************		*********
*********************		*******
*	**********	*********	**********

○ 매립가스 판매현황 : ***********

구분	공급대금(원)	발생량(N㎥)	농도(%)	평균발열량 (kcal/N㎥)
한국지역난방공사	**********	*******	*****	*****
상암수소스테이션	*	*	*	*
계	**********	*******	*****	*****

※ ***********************************************

※ ******************************************

2		세부 추진 실적

1. 매립가스 포집실적 분석

가. 매립가스 포집실적

○ 전월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
***	*******	*****	*******	********	***	****
***	*******	*****	*******	********	***	****
***	******	****	******	*******	**	***
***	*****	*****	*****	****	*****	*****

○ 전년 동월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
***	*******	*****	*******	********	***	****
***	*******	*****	*******	********	***	****
***	******	****	******	********	*****	****
***	*****	****	*****	*****	*****	*****

나. 실적분석 및 향후 계획

○ ***************************************** ***************************************

○ ********************************************************************

2. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

가. 개요

○ 포집정의 포집 영향력이 최소한으로 미치는 구간(포집정과 포집정 사이 및 사면)에서의 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스 외부발산이 우려되는 지점에 대한 중점적 관리를 시행하고자 함

***********

나. 측정 DATA(4월22일 기준)

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지	***	***	*******
		***	***	****
	제 2매립지	***	***	****
		***	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ ************************************ ****************************************** **********

○ **************************************** *******************

표면발산 모니터링

3. 차수벽 외부 매립가스 및 침출수 누출 여부 모니터링

가. 개요

○ 대기압과 감지정 내부압력의 차압 및 감지정□차수벽 전 구간에 대한 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스와 침출수의 차수벽 외부 유출여부 점검

********************************

********************************

나. 측정 DATA(4월29일 기준)

구 분	측정 위치	측정 시간	차압 (mmAq)	GEM-2000 PLUS				표면발산측정기(Inspectra Laser)
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)	메탄농도(ppm)
								감지정 중 앙	Point1	Point2	Point3	Point4	평 균
감지정	***	*****	****	*****	*****	*****	*****	****	****	****	****	****	****
	***	*****	*****	*****	******	******	*****	********************
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	******	****	****	****	****	****	****

※ 차압 < 0 인 경우 매립가스가 외부로 발산되고, 차압 > 0 인 경우 대기공기가 매립지로 유입됨.

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지	***	***	****
		***	***	****
	제 2매립지	***	***	****
		***	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ **************************************** ****************************************** *********************

○ ***************************************************************************************************

감지정 모니터링

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

가. 개요

○ 주이송관로내 구간별 압력(테스트포트) 및 전 포집정의 압력을 측정하여 이송관로 막힘□파손 여부 점검

********************************************

나. 측정 DATA

○ 제 1매립지(4월26일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	최댓값	******	*****
	최솟값	******	*****
포집정	최댓값	****	****
	최솟값	****	****
	비생산 포집정	*	********** **********

○ 제 2매립지(4월27일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	최댓값	******	*****
	최솟값	******	*****
포집정	최댓값	****	****
	최솟값	****	****
	비생산 포집정	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ *************************************** **********************************

○ ************************************** ********************************************** ******************

테스트포트 모니터링

5. 처리시설 운영

가. 매립가스 포집 및 처리시설 시설점검 및 안전관리 활동

○ 매립가스 포집 및 처리시설 예방점검 및 경상보수

구 분	작업 내용	이상 유무	비 고
공 통	- 가스농도 분석기 교정	**
	- 메탄농도분석기 응축수 드레인	**
포집시설	- 시설 부지주변 점검	**
	- 가스 및 응축수 유출 점검	**
	- 시건장치 점검	**
	- 배수로 점검	**
처리시설	- 시설 부지주변 점검	**
	- 매립가스 관로 점검	**
	- 가스 및 응축수 유출 점검	**
	- 환풍시설 점검	**
	- HMI, PLC 작동점검	**
	- 주이송관로 차단밸브 점검	**
	- 집수조 우수 유입 점검	**
	- 매립가스 블로워 핸드터닝	**
	- 스크러버 응축수 드레인	**

○ 안전교육 및 예방점검 시행

- 안전교육 주제 : PSM 변경관리, PSM 안전작업 교육

- 예방점검 사항

⸱ 접지저항 점검,

⸱ 블로워#A 핸드터닝,

⸱ 가스분석기 교정실시,

⸱ 공기압축기, 가스분석기, 데미스터, 스크러브 등 각종기기의 응축수 드레인

안전교육	예방점검 시행

6. 유지관리 업무 활동

○ 메인관로 주변 폐목 정리 : 2021. 04. 26.(월)

○ 작업내용 : 메인관로 주변 폐목 정리

포집정 배관 응축수 제거

7. 매립가스 처리시설 현장 합동점검

○ 점검일자 : 2021. 04. 26

○ 점검결과

내용	조치사항
포집정 보호 목책 파손	목책 보수
매립가스 이송관 점검 출입문 안전표지판 훼손	안전표지판 교체
매립가스 이송관 보온케이싱 파손	수분유입 방지 테이프로 보수

3		2021년 5월 주요업무 추진계획

1. 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 매립가스 포집 실적 변화를 분석하여 효율적인 매립가스 포집을 위한 노력 확대

2. 차수벽 외부 매립가스 누출 여부 모니터링

○ 타 감지정대비 메탄농도가 높은 감지정(G-1, G-6)에 대한 중점적 관리 및 차수벽 전 구간의 지속적인 표면발산 모니터링을 통해 안전한 매립지 관리 수행

3. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

○ 압력저하가 발생한 포집정에 대한 중점적 관리와 응축수에 대한 관리 철저

4. #B 매립가스 터보블로워 정밀점검 보수공사 발주

○ 계약업체 : ******

○ 공사기간 : 착공일로부터 25일 이내

○ 추정금액 : **************

5. 난지도 매립가스 포집 및 처리시설 관련 경상보수자재 구매시행

○ 구매업체 : ***

○ 품   목 : 스패너세트(방폭형) 외 15종

○ 추정금액 : ************

6. 매립가스 휴대용 계측기 검교정 시행

○ 계약업체 : *******

○ 대    상 : 진동측정기(ACO-3116) 외 5개 계측기

○ 추정금액 : ************

7. 2021년 난지도 매립가스 포집 및 처리시설 PSM 자체감사 기술용역

○ 세부감사일정

일 시	점검항목	해당부서	점검내용	비고
5월 17일(월) 09:30 ~ 17:00	사전회의, 서류확인	서부공원녹지사업소 (환경보전과) 한국지역난방공사 (매립가스관리과)	• 사전회의
			• PSM 12개 항목 감사
			• PSM 실행서류 감사
5월 18일(화) 09:30 ~ 17:00	서류확인, 현장확인		• PSM 실행서류 감사
			• PSM 12개 항목 감사
			• 현장확인
5월 20일(목) 09:30 ~ 17:00	서류확인, 면담,강평		• PSM 실행서류 감사
			• PSM 12개 항목 감사
			• 면담
			• 강평

8. 매립가스 회수보일러(GRB#3) 정기점검 관련 매립가스 포집중단

○ 정지기간 : ***************************

붙임 : 매립가스 판매현황 1부.  끝.