문서번호	기전과-3477
결재일자	2021. 5. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	05/12 이재권
협 조
	주무관			박건우

군자지하차도 외 5개소 배전반 수리 계획

2021. 5.

성동도로사업소

(기 전 과)

군자지하차도 외 5개소 배전반 수리 계획

2021년 풍수해대비 수배전반 제작사 합동점검 결과에 따른 지적사항을 조치하여 정전 등 비상시 대비에 만전을 기하고자 함

▢ 추진근거

○ 2021년 풍수해대비 지하차도 배수시설 합동점검 결과보고

(기전과-2710, 2021.4.8.)

▢ 점검개요

○ 일    시 : 2021. 3. 18.(목)

○ 대    상 : 군자지하차도 외 7개소 수배전반

○ 점 검 자 : 지하차도 근무자 및 수배전반 제작사******

○ 점검내용 : 차단기 동작 확인 및 절연저항, 접지저항 측정 등

▢ 점검결과

○ 문제점

- 기존의 단상만 감지하는 자동절환스위치(ATS)는 한전 전원 하나의 상에 문제가 생겨도 두 개의 상에 이상이 없으면 절체되지 않아 정전 시에도 비상발전기가 가동되지 않는 문제 발생

○ 조치계획

- 3상을 검출하는 저전압계전기(EUVR)가 설치된 2개소(군자, 신내)는 계전기 동작을 통해 발전기 전원 소스를 주는 전자접촉기를 설치하고,

- 저전압계전기가 설치되지 않은 4개소(마장, 중랑, 신답, 답십리)는 계전기와 전자접촉기를 설치하여 3상 결상을 검출가능하게 변경

- 2021년 노후 배전반 교체사업 예정인 2개소(성동, 동일로)는 수리 제외

▢ 수리개요

○ 건    명 : 군자지하차도 외 5개소 배전반 수리

○ 수리내용 : 저전압계전기, 전자접촉기 설치 및 기타 전기공사 1식

○ 수리업체

- 업 체 명 : ****************

- 주    소 : ****************************

○ 소요예산 : *********

○ 지출방법 : 수리완료 후 해당계좌에 무통장입금

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 향후일정

○ 2021. 5. : 수리 진행 및 완료

○ 2021. 6. : 지적사항 조치결과 제출 ( → 도로시설과)

붙임  1. 2021년 풍수해대비 합동점검 결과보고 1부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.