문서번호	기반시설과-3182
결재일자	2021. 5. 13.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
안재선		代정창수	05/13 박상보
협 조
	주무관			송하연

『한강변 보행네크워크 조성 전기공사』

원효대교 경관조명 설치 현장 자문계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

『한강변 보행네트워크 조성 전기공사』

원효대교 경관조명 설치 현장 자문계획 보고

원효대교 남단 하부 경관조명 설치 관련 교량안전과 회신 내용에 대한 적정 시공법 방안 마련을 위해 전문가 현장 자문을 실시하고자 함.

1		추진근거

○ 교량안전과-6196(2021. 04. 19)

- 원효대교 남단 경관조명 설치 협의에 대한 회신 내용

2		공사개요

○ 공 사 명: 한강변 보행네트워크 조성 전기공사

○ 대 상 지: 여의도 ~ 동작역 간 수변 보행로 일대

○ 공사기간: 2021. 01. ~ 2021. 12.

****************************************

3		보고내용

○ 문제점

1. 당초 설계안은 원효대교 하부 슬라브 위에 경관등을 부착하는 것으

로 설계되었으나, 현장 점검 결과 슬라브 위가 경사가 져서 경관등

을 부착시 낙하 위험이 있어 추후 문제가 있을 것으로 판단됨.

<당초 설계안>

2. 거더에 타공하여 덕트를 설치하는 설계안으로 교량안전과에 협의 요청하였으나, 거더 타공시 콘크리트 우수 유입이나 균열 등으로 구조물 손상에 대한 위험이 있으므로 다른 시공법을 요청함

- 교량안전과-6196(2021. 04. 19)

<덕트 설치 설계안>

4		보고자 의견

○ 교량안전과 회신 내용에 대해 다른 적정 시공법을 강구하고, 안전성

평가 및 유지보수 방안을 마련하기 위해 자문을 실시하고자 함

5		자문계획

○ 일    시: 2021. 05. 18(화)

○ 장    소: 공사현장(원효대교 남단)

○ 자문내용

- 경관조명 설치에 대한 적정 시공법 방안

- 경관조명 설치에 대한 안전성 평가

- 경관조명 설치 유지보수 방안

○ 자문위원: 3명

구 분	소 속	직위	성 명	전문분야
** **	******	****	***	****
	********	***	***	******
	*****	***	***	****

6		소요예산

***************

***************************************

○ 예산과목: 한강변 보행네트워크 조성공사, 시설부대비

7		향후계획

○ 2021. 05.: 적정 시공법 및 유지보수 방안 마련

○ 2021. 12.: 공사 준공.

붙임  1) 교량안전과 회신내용 각 1부.  끝.