문서번호	시설관리과-9248
결재일자	2021. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
오장록		김남구	05/13 유명은
협조

『강서로 및 양천로길 도로정비공사』중

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

2021. 5.

강서수도사업소
(시설관리과)

『강서로 및 양천로길 도로정비공사』중

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

서울주택도시공사에서 시행하는 『강서로 및 양천로길 도로정비공사』 구간 내 차도 확장으로 인한 상수도관 이설 검토 결과를 보고 드림.

※관련 공문 : 마곡사업부-1403(2021.4.7.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 :******************

○ 위    치 :*******************

○ 시행기관 : 서울주택도시공사

□ 저촉 상수도관 현황

연번	위치	상수관로				수압(kg/㎠)
		관경(㎜)	관종	부설연도	연장(m)
1	***********	300	DCIP	2014	4	4.0

*

□ 검토결과

○ 이설공사 계획

- 이설사유 : 강서로 도로정비공사 구간내 차로 확장공사로 인한 상수관로 저촉

- 기본방향 : 상수도관을 하월하여 이설시행

- 공사규모 : D300㎜, L=10m 이설

- 공사시기 : 별도 협의

- 신설관 이격거리는 하수관거 및 다른 시설물과 0.5m 이상 유지

- 기존관은 철거를 원칙으로 하고, 철거 불가시 맹플랜지 설치

○ 원인자부담금 부과

*************************************

*******************

*****************

※ 관련근거

· 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부)

· 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조

· 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

□ 행정사항

○ 서울주택도시공사

- 위 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에 의거 공사 시행

- 착공전 관세척비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

- 이설공사 시 반드시 건설사업관리기술자 입회하에 시항하며, 기타 세부사항은 현장지도감독을 통해 시행

○ 원인자부담금 고지의뢰(요금과)

붙임 :	1. 원인자부담금 산출내역서 1부.

2. 상수도관 이설승인조건 1부.  끝.