문서번호	도시철도과-5366
결재일자	2021. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시철도안전팀장	도시철도과장
최호연		김재창	05/13 이창석
협조

지하철 미세먼지 저감 추진단 소위원회(2차) 결과보고

2021. 5.

도시교통실

(도시철도과)

지하철 미세먼지 저감 추진단 소위원회(2차) 결과보고

□ 행사 개요

○ 일    시 : ’21. 5. 6.(목), 14:00~16:00(120′)

○ 장    소 : 서울시청 서소문 제2청사 12층 공용회의실2

○ 참     석 : 7명

- 서 울 시(1) : 도시철도과장

- 외부위원(3) : *****************************

************************

- 교통공사(3) : 최진영 미세먼지TF팀장, 오재원 부장, 김홍기 과장

○ 논의 안건

- 역사 환기설비 시스템 개량 추진사업의 문제점과 대책방안

- 양방향 집진기 시범설치 장소 효과성 분석

□ 주요 회의내용

① 역사 환기설비 시스템 개량 추진사업의 문제점 및 대책방안

(교통공사 보고)

○ 역사 환기설비 시스템 개량 현안사항 보고

- 감사위원회 감사결과 통보(4.9.)

- 코닝-SNS, 세라컴의 가격 경쟁력 비교관련 정확한 가격비교는 원가계산용역 시행시 가능

(소위원회 의견)

○ 코닝-SNS 필터와 세라컴 필터의 가격, 성능 등 분석자료 보완

○ 제품의 다각적 검증을 위해 업체의 제품설명 청취 자리 마련할 필요

- 최근 3~4월 양방향집진기 운영 결과, 평균 30% 저감 효과확인

② 양방향 집진기 시범설치 장소 효과성 분석

(교통공사 보고)

○ 전기집진기 평균 효율은 34.02%(급기 32.37%, 배기 37.32%)

- 급기의 경우 터널보다 상대적으로 깨끗한 공기로 효율이 다소 낮음

○ 전기집진기 유입 전 농도가 높을수록 집진효율 높음

(소위원회 의견)

○ 저감 효율이 30%정도 나오면 효과가 잘 나온 것임.

③ 향후 일정

○ 필터 적용 관련 업체, 위원이 참여한 검토 회의 조속 개최 : ’21.5월 중

○ 양방향집진기 효과성은 향후 미세먼지 저감 추진단 회의 시 보고 : ’21.6월

붙임  1. 소위원회 제2차 회의자료(역사환기설비개량) 1부.

2. 소위원회 제2차 회의자료(양방향집진기) 1부.

3. 소위원회 제2차 회의자료(붙임자료 양방향집진기) 1부.

4. 소위원회 현황사진 1부.  끝.