문서번호	시설보수과-4395
결재일자	2021. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
임정주		임준빈	05/13 정훈모
협조	주무관		신인철
	주무관		정종영

제3처리장 방류동

엔진펌프 성능개선 설계용역 추진결과

2021. 5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 방류동

엔진펌프 성능개선 설계용역 추진결과

제3처리장 방류동에 설치된 노후 엔진펌프를 모터펌프로 교체하여 집중호우시 초기대응 강화로 침수예방 및 안전성 확보 등 중단없는 하수처리와 수방대비에 만전을 기하고자 추진한 설계용역 결과를 보고함.

Ⅰ

추진근거

□ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조 및 제75조

□ 자연재해대책법 시행령 제55조에 따른 기존 방재시설의 보수 □ 보강

□ 2016년 중랑물재생센터 공공하수도 기술진단용역 결과 자료

○ 엔진펌프를 모터펌프 교체시 20년간 비교 검토결과 유지관리비 50% 절감

Ⅱ

시설현황

□ 설비현황

***	***	**	**	****	****
**** ******	****	**	***	************************	****
			*	************************	****

□ 현장사진

2방류동 전경	디젤엔진	펌프(입축사류)

Ⅲ

용역현황

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 제3처리장 방류동 엔진펌프 성능개선 설계용역

○ 용역대상 : 노후 엔진펌프(2대) → 모터펌프(2대) 교체

****		**	***	*******	**	****
**** ****	**	****	****	********************	**	*******
	**	****	****	******************	**	*

○ 용역기간 : 2021. 1.12. ~ 3.12.

*****************

*****************

□ 용역내용

○ 노후 엔진펌프의 효율적인 성능개선을 위한 모터펌프 기종 선정

- 엔진펌프 운전 특성상 정상운전 도달까지의 시간지연에 대한 성능개선 방안

- 배수지역 침수방지의 중요성을 고려하여 강제배수 가능 최적설비 검토 계획

□ 수중, 입축, 횡측 사류펌프를 비교하여 설계용량, 유량, 양정, 구경 등 검토

□ 캐비테이션, 이물질에 의한 고장, 부식 및 마모의 내구성 고려

□ 펌프실 규모, 펌프특성, 유지관리 편리성을 검토 펌프형식 선정

○ 에너지절감, 자동화운전 등 최적운영을 위한 전기설비 시스템 구성

- 전기설비 신뢰성, 안전성, 기능성, 경제성 등을 종합적으로 검토하여 반영

- 전원 이중화 구성, 설비 보호장치, 조작 용이성, 기기 호환성, 유지보수 검토

□ 수배전(고압반, 모터기동반, 변압기반 등), 동력, 간선, 접지설비

□ 전기실 위치, 전기설비 배치, 변압기 용량 산정, 전동기 기동방식, 현장조작반

□ 감시제어설비 구축 대비 고압기동반 내 접점구성, 제어케이블 포설

□ 전기설비 기술기준, 내선규정, 배전규정 등에 적합한 배관, 배선자재 검토 반영

○ 건축물(장래급수동, 2방류동) 공간의 관리측면을 고려 기기배치

- 장래급수동 전기설비 철거, 2방류동 수배전설비 신설, 전기인입선로 구성 등

○ 기계․전기․자동제어설비 성능개선 최적설계 및 세부 사업비 산출

Ⅳ

용역결과

□ 기계설비(모터펌프)

구 분

규 격

선  정  근  거

모터

동력

670㎾

*************************************

**************************************************************

*************************************************************************************

****	**************	******	***
******	********************	****	*
*****	**	******	*****
******	***	****	**************

펌프

양정

7.5m

*********************************

유량

380㎥/min

**********************************

***************************************************

구경

1650mm

********************************************************

******************************************************

효율

81%

-

형식

입축사류

***************************************

***	******	******	******
****	**************** ******************************** ****************************** ******************************	************** *********************************** ********************* ******************************	************** ************************** ******************* ******************** **********************
****		*

□ 전기설비(수배전반)

품 명	규 격(㎜)	단위	수량	주 용 도
*******	****************	*	*	**************************
*********	****************	*	*	************************
********	****************	*	*	***********************
*******	*****************	*	*	**************
*********	****************	*	*	****************************
****	****************	*	*	*****************
****	***************	*	*	*********************

□ 개선계획

○ 모터펌프

방류동 전경	모터펌프 교체 전	모터펌프 교체 후

○ 수배전반

*

○ 설비현황

***	***	**	*******	**	****	***
**** ****	****	****	******************	**	****	***
	****	*******	********************	**	****	***
		*	********************	**	****

□ 소요예산(사업비)

(단위 : 백만원)

***	**********	*****
****	**********************************************	***
****	*******************************************************	***
****		*****

Ⅴ

추진계획

□ 노후된 엔진펌프 성능개선을 위해 설계용역 결과를 반영하여 사업추진

첨부 : 방류동 엔진펌프 성능개선 설계용역 보고서 1부.  끝.