문서번호	정수시설과-3190
결재일자	2021. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김영후		정재현	05/17 최규동
협 조
	주무관			장현순

오존접촉지 하자보수 결과 보고

2021. 5.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

오존접촉지 하자보수 결과 보고

뚝도 정수장 현대화 사업과 관련하여 발생한 오존접촉지 방수 도장면 기포 발생 등에 대한 하자보수 완료 보고  임

□ 하자보수 개요

○ 시설규모 : 오존접촉지 3,386톤 × 2지

○ 하자내용

- 벽체 방수 도장면 기포 및 탈락 발생

▸ 1지 : 2,920㎡ 중 손상면적 1,896㎡(64.9%)

▸ 2지 : 2,769㎡ 중 손상면적  235.9㎡(8.5%)

- 천정부 덮개 일부 미흡 외부수 소량 유입(물방울 정도)

- 오존접촉지 내 잔재물 퇴수 집수정 미설치

방수도장 기포 및 탈락	천장 덮개 외부수 소량 유입	퇴수 집수정 미설치

○ 보수주체 : 시공사[삼성물산(주)]

□ 진행경과

○ 2020. 5. 15. ~ 5. 22. : 시설물 점검(시공사, 외부전문기관 등)

○ 2020. 6. 10. : 오존접촉지 손상물량 제출(진단업체, 신우기술⇒뚝도)

○ 2020. 6. 11. : 하자발생에 따른 보수요청(뚝도⇒삼성물산)

○ 2020. 7. 24. : 하자보수계획서 제출(삼성물산⇒뚝도)

○ 2021. 2. 19. ~ 4. 26 : 하자보수실시

□ 하자보수 현황

○ 보수기간

- 1 지 : 2021.2.19.~4.8.(통수실시 4.9.일)

- 2 지 : 2021.4.12.~4.25.(통수실시 4.26.일)

○ 진행과정

- 잔류오존 제거 → 배수, 배풍 → 잔수처리 → 갈아내기

→ 도장, 건조 → 우려내기 → 통수

○ 보수결과

- 방수 도장 손상면적 도장완료 : 2,132㎡[수분함유율 6.0%(시방서 기준 10% 미만)]

- 상부 덮개 밀폐 완료 외부수 유입 차단 : 2.0×2.0m×2개소

- 오존접촉지 내 잔재물 퇴수 집수정 설치 : 1.0×1.0×0.2m ×2개소

방수도장 기포 및 탈락 보수	천장 덮개 밀폐 보수	집수정 설치

○ 하자감독 : ㈜도화엔지니어링 (현대화사업 시 건설사업관리 업체)

○ 보수기간 중 수질관리

- 오존접촉지 1개 지의 운영 수량을 최대한 늘리고 오존투입 농도를 상향 시켜 통합수로에서 잔류 오존을 0.1mg/ℓ 이상 유지 등 적정 관리

□ 향후계획

○ 『시특법』(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법)에 따라 2022년 상반기 오존접촉지 시설물 정밀안전점검을 실시하여 최적 운영 상태 유지.

붙  임 : 1. 하자보수 준공계. 1부.

2. 공정현황(일일보고) 및 검측체크리스트(용량초과 별도 보고) 1부.  끝.