문서번호	정수시설과-1318
결재일자	2021. 5. 17.
공개여부	부분공개(3 6)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노상대		김기윤	05/17 임정규
협조	주무관		노성제
	주무관		김태성

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

정수센터 전기설비 (4월) 연차점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 전기설비 (4월)연차점검 결과보고

“2021년 구의아리수정센터 전기안관리계획”에 의거 전기설비에

대한 정기검사 및 안전진단을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

▢ 실시근거

전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 제44조, 전기안전관리자의 직무고시

정수시설과 제89(2021.1.11.)호『2021년 구의아리수정수센터 전기안전관리계획』

▢ 검사 및 진단기관 및 인력

추진기간 : 2021. 4. 22.(목)

점검기관 : 한국전기안전공사(동부지사) 합동점검

점 검 자 : 김태성, 노상대, 박병석, 지상범, 이윤헌

▢ 검점대상 및 내용

No.	전 기 실	설비용량	점검 결과	점검내용	비 고
1	정수센터	22,900/6600V 9000kVA	적합	- 특고압수전설비 정기검사(3년 1회) - 고압수전설비 및 부하설비 안전진단(1년 1회) - 특고압케이블 - 계전기 및 차단기 연동시험 - 누설전류 및 절연저항 측정 - 비상발전기 연동시험 운전 적외선 열화상 측정 전원품질시험	정기검사 및 진단보고서 (붙임참조) 전기실별 세부내용 및 부적합사항 (붙임 참조)
2	송수펌프동	6600/380/220V 1250kVA	적합
3	오존동	6600/380/220V 2000kVA	적합
4	탈수기동	6600/220V 300kVA	적합
5	약품투입동	6600/380/220V 750kVA	적합
6	여과지동	6600/220V 500kVA	적합

▢ 주요점검 및 개선실적

송수펌프동 및 탈수기동 비상발전기 보수작업

‣ 일    시 : 2021. 4. 8(목)

‣ 내    용 : 송수펌프동 밧데리 교체 및 탈수기동 엔진오일등 소모품 교체

월계1호 송수펌프 기동반 합동점검

‣ 일    시 : 2021. 4. 8(목)

‣ 내    용 : 콘덴서반 리액터 접속부 상간온도차, 진동, 소음 원인파악(교체시까지 운전중지)

활성탄지 오존실 MCC판넬 점검 및 보수

‣ 일    시 : 2021. 4. 15(목)

‣ 내    용 : MCC판넬 푸쉬버튼 스위치 10개소 교체

자가용수전설비 정기검사 및 부하설비 안전진단

‣ 일    시 : 2021. 4. 22(목)

‣ 내    용 : 특고압수전설비 3년1회 정기검사(합격), 부하설비 1년 1회 안전진단(합격)

- 검사 및 진단기관 : 한국전기안전공사(동부지사)

- 내    용 : 주전기실, 비상발전기 2대, 지구변전실 4개소, 태양광발전설비 등

▢ 붙  임

1. 전기설비 점검결과 기록표               1부

2. 정기검사 실시 확인서                   1부

3. 안전진단보고서(전원품질분석)            1부.  끝.