문서번호	물재생계획과-7226
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	하수정비팀장	물재생계획과장
김재윤	이두환	05/18 이임섭

하수관로 부설 품질개선을 위한 회의 결과보고

2021. 5.

물재생계획과

- 고품질 하수도 구축을 위한 -

하수관로 부설 품질개선을 위한 회의 결과보고

고품질 하수도 구축을 위해 하수관로 부설시 이음부 정밀시공에 대한 시공, 감리, 감독 등 현장의 다양한 의견을 청취, 개선방향을 도출하고자 현장 관계자 등 참여 회의결과 보고임

1		회의개요

○ 건    명 : 하수관로 부설 품질개선을 위한 실무관계자 회의

○ 일    시 : ‘21. 5. 13.(목) 16:00 ~ 17:00

○ 장    소 : 물재생계획과 사무실

○ 회의내용

- 하수관로 부설 현장 애로사항 청취 및 시공방법 등 공유

- 하수관로 이음부 수밀성 개선을 위한 의견 교환 및 개선방안 마련

2		참석자 현황

○ 참석인원 : 총 10명(내부 4명, 외부 6명)

- 내부(4명) : 물재생계획과장, 하수정비팀장, 사업담당 2명

- 외부(6명) : 시공사 2명, 감리사 2명, 구청 2명

연번	분 야	소 속	성 명	비 고
1	시공분야	*******	***	***********
2	〃	*********	***	************
3	감리분야	********	***	********
4	〃	********	***	************
5	감독분야	****	***	****
6	〃	****	***	****

3		회의 주요내용

○ 시공분야

- 흄관 이음부 고무링 설치시 두께가 높아져도 시공 가능(시공성 양호)

- 고무링 폭은 넓어지면 시공시 말려 들어갈 우려가 있으므로 시공 주의 필요

- 일부 흄관 제품 중 고무링 턱이 사선으로 제작․납품되어 시공 중 고무링이 탈락되는 경우 발생(자재 검수 철저)

○ 감리분야

- 흄관 이음부 수밀을 위해 고무링 두께 및 모양에 대한 규격화 필요

- 이음부 수밀을 위해 수팽창성이 포함된 고무링 제품 설치 검토

- 흄관 이음부 정밀시공을 위해 작업자 숙련도 향상 교육 등 필요

○ 감독분야

- 흄관 부설시 자재검수 및 정밀시공 감독 철저히 하여 이음부 누수 최소화

- 지장물 저촉 및 민원으로 인한 작업 중단시 시공사에 대한 적절한 보상방안 마련(건의)

○ 물재생계획과

- 흄관 부설시 시공편의 및 관행에 따른 현장위주의 시공방법 보다는 “하수관로 부설 시방기준”에 의한 정밀시공 필요

- 흄관 이음부 수밀강화를 위해 고무링 형상 다변화 및 검증 필요(원형고무링 등)

- 고무링 두께 및 모양에 대해서는 흄관 제조회사와 협의하여 개선방안 마련계획

4		행정사항 및 향후계획

○ 회의개최에 따른 실무 관계자 참석수당 지급

- 지급금액 : 금400,000원(금사십만원) ※ 외부 전문가(4인)에 대해서만 수당 지급

- 예산과목 : 물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 일반운영비, 사무관리비

○ ’21. 5.~6. : 하수관로 공사 고무링 두께 사용기준 제시 및 자치구 전파

붙  임  : 1. 회의자료 및 사진 각 1부.

2. 참석자 서명부 1부.  끝.