문서번호	운영과-5977
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
이준영		이도훈	05/18 代이도훈
협조
	주무관		현광욱

초침#A계열 미세목스크린 제진기 1,2호 철거계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 5.

초침#A계열 미세목스크린 제진기 1,2호 철거계획

초침 #A계열 미세목스크린 제진기 1,2호의 격자판이 다수의 협잡물에 의해 이탈 및 변형됨에 따라 미세목스크린이 정상 작동이 불가하여 운영중단됨. 기계설비

전문업체에 의뢰하여 보수하고자 철거함.

□ 보고내용

○ 미세목스크린의 격자판이 이탈·변형됨에 따라 미세목스크린 제진기 고장 발생

○ 미세목스크린을 보수코자 크레인으로 초침 상부에서 하부로 이동 작업 필요

○ 현황사진

미세목스크린 격자판 파손 및 변형

○ 대상설비 : 초침 #A계열 미세목스크린 제진기 1,2호

시 설 명	규 격	설치년도	댓 수	용 도	비 고
초침 #A계열 미세목스크린	미세목, 계단식 2m(W)×5.6m(H)×5mm(간격)	1988	2대	침사지를 지난 유입하수 중 비교적 작은 이물질을 추가로 걸러주는 설비

○ 기계설비 전문업체에 의뢰하여 크레인으로 철거코자 함

□ 보수계획

○ 건    명 : 초침 #A계열 미세목스크린 제진기 1,2호 철거

○ 주요내역 : 80톤 크레인으로 미세목스크린 철거 작업

○ 보수업체 : ㈜용진기전

○ 소요예산 : *******************   *******

□ 행정사항

○ 지급방법 : 전자세금계산서 발행 후 해당업체 계좌로 입금

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 수처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비

수선유지교체비, 수선유지비(소규모수선비)

붙임  1. 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.