문서번호	수질과-4864
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	05/18 서대훈

제8차 수돗물평가위원회 회의자료

2021. 5.

상수도사업본부

(생 산 부)

第8次  會議

2021. 5. 25.(화)

본부4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제7차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제8차 정례회의 자료	2
	가. 5월 수질검사 결과 평가	2～4
	○ 광암·암사 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 첨부2
	나. 토 의 과 제	4
	○ 수질검사 결과 관련 토의
	○ 유충사고 대책 관련 추진실적 및 추진계획
	다. ’21. 6월 채수일자 및 채수지점 선정	5

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 : ’21.4.27.(화)

○ 회의참석 : 코로나로 인한 서면회의

○ 회의안건

- ’21년 4월 수질검사 평가 및 공표

- ’21년 수돗물평가위원회 조사사업 착수 보고

- ’21년 5월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2021년 4월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2021. 4. 6.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

○ 토의사항 (위원별 서면의견서 붙임 참조)

1. ’21년 수돗물평가위원회 조사사업 착수 보고

- 원안대로 추진 : 의견주신 내용은 수행업체에 전달하고 피드백 요청

* 세부사항은 붙임 위원별 서면의견서 참조

2. 기타사항

▷ 2021년 5월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2021. 5.4.(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

2. 제8차 정례회의 자료

가. 5월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2021. 5. 4.(화), 비

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4 (채수)
기온 (℃)	관측	14.5	14.6	11.3	10.2	12.4	14.1	13.8
	평년	14.7	15.1	15.6	15.9	16.1	16.4	16.5
강수량 (mm)	관측	4.7	3.9	26.3	8.0	1.7		19.6
	평년	3.3	2.8	3.2	3.4	2.3	2.3	3.7

※ 채수주간(’21. 4. 28. ~ ’21. 5.  4.) : 강수량 64.2mm

○ 대상 정수센터 : 광암, 암사 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ***********

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수센터	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
광암	송파구 동남로23길 23 ***********	송파구 동남로24길 6 **********	송파구 동남로24길 6 ************
구분 정수센터	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
암사	동작구 양녕로27길 44 *************	동작구 장승배기로 26 **************	동작구 장승배기로 26 **************

- 정수기 물 : 2개 지점

광 암		암 사
	< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○필터 : ** ○제 조 일 : ********* ○필터교환 : **********		< 정수기 > ○회사명 : ** ○모델명 : ********* ○필터 : ** ○제 조 일 : *********** ○필터교환: ***********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’21.2월	’21.5월	’21.2월	’21.5월	’21.2월	’21.5월	’21.2월	’21.5월	’21.2월	’21.5월
광암	0	0	6.0	5.4	7.9	7.8	1.87	2.90	0.06	0.15
암사	62	140	6.0	5.1	7.8	7.5	1.82	4.33	0.06	0.34

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’21.2월	’21.5월	’21.2월	’21.5월	’21.2월	’21.5월	’21.2월	’21.5월	’21.2월	’21.5월
광암 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.04	0.33	0.35	7.3	7.3	불검출	0.009	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.27	0.23	7.3	7.2	불검출	0.005	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.05	0.16	0.21	7.2	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
암사 정수센터	공급 계통	정수	0.04	0.05	0.44	0.48	7.2	7.0	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.05	0.20	0.30	7.3	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.06	0.12	0.11	7.4	7.2	0.002	0.003	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.23	1.3	0.019	0	불검출
		정수기	8.3	불검출	0.9	불검출	14	불검출
암사 정수센터	공급 계통	직 수	7.0	0.30	1.6	0.025	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	1.3	0.004	0	불검출

나. 보고 및 토의과제

○ ******** 관련 토의

○ 유충 대비 관련 추진실적 및 향후 계획 보고

다. ’21. 6월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2021년 6월 1일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 : ********

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

○ 제9차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2021. 6. 29.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’21년 6월 수질검사 평가 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터) 1부.

3. 5월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.  끝.