코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	실시간 소방시설관리시스템 현장 컨설팅 결과 보고(용두문화복지센터]

1. 관련 문서

가. 소방행정과-2195(2021. 2. 23.)호 「2021년도 소방서 성과평가 추진계획 알림」

나. 본부 예방과-9913(2021. 5. 4.)호 「실시간 소방시설관리시스템 현장 컨설팅 추진계획 알림」

다. 예방과-6798(2021. 5. 11.)호 「실시간 소방시설관리시스템 관계인 컨설팅 추진계획 보고」

라. 예방과-7125(2021. 5 .18.)호 「실시간 소방시설관리시스템 현장 컨설팅 계획 보고(용두문화복지센터)」

2. 실시간 소방시설관리시스템 단말기가 설치된 특정소방대상물에 대하여 관계인의 시스템 이해와 소방시설 관리의 개선방안을 제시하고자 추진한 현장 컨설팅 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 추 진 일: 2021. 5. 18.(화)

나. 대    상: 용두문화복지센터[동대문구 고산자로28길 13 (용두동29-3)]

다. 담    당: ****************

※ 컨설팅 참석자: 5명(****************)

라. 주요내용

1) 시스템 고장 등 작동신호 항목별 발생건수·빈도, 주기, 지속시간 등 현장안내

2) 대상별 통게분석자료 기반의 이상작동 항목에 대한 안내 설명

3) 비화재경보 조치방법 등 이상작동 항목별 원인 분석 컨설팅

○ 용두문화복지센터 이벤트 현황

구 분	이벤트내용	횟수	최대지속시간	평균지속시간	비고
내 용	화재알람	40	24:30:47	0:49:26	알람밸브,펌프
	주.지구경종 차단	99	-	-	경종 차단
	기 타	49	-	-	전체복구, 단말기재부팅

4) 실시간 소방시설관리시스템 이벤트 통계를 근거로 소방시설의 관리 개선방안 제시 등

○ 2020년도 이벤트 현황 분석 결과 수신기 주경종 및 지구경종 차단이 99건(51.61%), 화재알람(알람밸브,펌프작동) 40건(21.51%), 단말기 재부팅 등 기타 49건(26.34%)으로 일부 시설이 노후되어 해당 시설의 교체가 필요할 것으로 판단됨

○ 소방시설 전반에 대하여 인적, 시설적 측면에서 개선이 필요하다고 판단됨

○ 관계인에게 자체점검을 통하여 노후 소방시설의 교체 또는 보수 등 소방시설의 지속적인 관리 지도

마. 향후계획: 이벤트 현황을 근거로 현장 컨설팅 지속적으로 실시

붙 임: 1. 실시간 소방시설관리시스템 컨설팅 결과 보고서(용두문화복지센터] 1부.

2. 실시간 소방시설관리시스템 데이터 분석자료(용두문화복지센터) 1부.  끝.

담당자	최오영		검사지도팀장	구익현		예방과장	05/20 송기웅
협조자
시행	예방과-7241	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동 434)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1281	/전송	02-2214-5119	/	25016@seoul.go.kr	/	부분공개(5)