“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	이복숙(02220 서울특별시 중랑구 면목로 361 (면목동))
(경유)
제목	계량기 검정결과 회신(면목동)

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신 데 대하여 감사드립니다.

2. 귀하께서 우리사업소에 신청하신 수도계량기 검정시험신청 사항에 대하여 아래와 같이‘정상’으로 판명되었음을 알려드리니 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 수용가 현황

관리번호	*******	수 용 가	*** 외 1명
주 소	****************
신 청 인	***	신 청 일	2021. 4. 29.
업 종	일반용(30)	구 경	25㎜
기물번호(구)	*********38	봉인번호	0
기물번호(신)	n2000000956

나. 검정시험 결과

검정결과	오차율(%)		검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
정 상	-3.07	-1.34	2021. 5. 21.	품질시험소

(참고) 비교유량시험 : 검정시험신청 계량기와 기준계량기의 수도사용량을 비교하기 위해 물을 흘려보내 수행하는 시험.

전이유량 : 최소치의 물을 흘려보내는 것, 대류유량 : 최대치의 물을 흘려보내는 것.

검정시험신청 계량기의 오차율은 기준계량기보다 물이 더 많이 흘러갔을 때 “+”, 덜 흘러갔을 때 “–” 수치가    나오며, ±4% 범위 이내의 오차율은 정상으로 간주합니다.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	정은경		요금관리1팀장	김석중		요금과장	05/21 代김석중
협조자
시행	요금과-11064	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02-3146-2695	/전송	02-3146-2739	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)