문서번호	시설과-2141
결재일자	2021. 5. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
추연청		김석광	05/24 권종화
협조

남산별관 가압장 용수 이송모터펌프 정비 계획

2021. 05.

시  설  과

남산별관 가압장 용수 이송모터펌프 정비 계획

2021년 남산 실개천 운영 중 남산별관 가압장 용수 이송모터펌프가 펌프부

축휨 노후 고장으로 가동시 누수가 발생되어 신속하게 정비하여 안정된 실개천 운영 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		시설물 현황

□ 위    치 : 북측순환로(남산별관 뒤)

□ 가압장명 : 남산별관 가압장

□ 주요설비

❍ 이송모터펌프 : 1.51㎥/min×H36m×18.5kW 2대
0.25㎥/min×H40m×5.5kW 4대

❍ 전 동  밸 브 : Ø80~150×0.75kW 4대

❍ 수중모터펌프 : Ø50×0.15㎥/min×H8m×0.754kW 1대

❍ 관  로(STS) : Ø80~200 1,036m

2		점 검 개 요

□ 점 검 사 유 : 남산별관 가압장 집수정 배수펌프 연속 가동으로 점검

□ 시설물 점검 내용

❍ 점검일시 : 2021. 5. 12.(수)

❍ 점 검 자 : 공업7급 ***외 2명

❍ 점검내용 : 가압장 기전 시설물 점검

❍ 점검결과 : 용수 이송모터펌프(B호) 펌프부 축휨 원인으로 누수 발생

❍ 고장원인 : 노후로 인한 축휨(※ 설치년도 : 2010. 07)

❍ 현장 점검 사진

3		조 치 계 획

□ 조치방법 : 축 및 메커니컬 씰 교체, 펌프 임펠러 바란싱 작업 등

□ 세부조치 사항

❍ 펌프부 축(SHAFT) Ø45×420L×STS304 1EA 교체

❍ 메커니컬 씰 Ø35 1EA 및 베어링 6307ZZ 2EA 교체

❍ 펌프 임펠러 바란싱 작업 및 오링 등 교체

□ 정비 추진 일정 : 2021년 6월초

□ 정비업체 : ***************************

*************************

□ 소요예산 : ******

□ 지급방법 : 시설과 법인카드로 결제후 결제 계좌에 입금후 조치

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한
서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 남산 및
산하공원 시설물 보수 정비, 시설비(401-01 실개천 유지보수)

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서(타견적 포함) 1부.  끝.