문서번호	정수과-1546
결재일자	2021. 5. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		이순재	05/24 신동호
협 조

2021년 녹조 발생 대비 자체 점검 및 대응훈련 결과

강북아리수정수센터

2019.  5.

강북아리수정수센터

정수과

2021년 녹조 발생 대비

자체점검 및 대응 훈련 결과 보고

정수과-1463호(2020.5.14.)과 관련하여, 녹조 발생으로 고농도 냄새물질 유입에 대비하여 자체 점검 및 대응 훈련을 실시하고 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.

□ 훈련 개요

○ 훈련 상황

- 5.21 10:00 원수 조류 분석결과 남조류 1,200cells/mL 유입, 2-MIB 고농도 발생

○ 훈련 및 점검 내용

- 원수 조류 분석 및 공정별 냄새물질 분석

- 고농도 냄새물질 유입에 따른 고도정수처리시설 강화 운전

- 분말활성탄 투입 시설 가동 및 점검

- 중염소 투입 등

□ 대응 훈련 결과

○ 대응 훈련 및 상황 조치

시 간	내용	근무자	비고
10:00	남조류 1,200cells/mL 원수 유입	실험실	메세지전달
~ 10:10	원수 수질 상황 전파	실험실	본부, 타정수장
~ 10:20	오존 주입율 단계적 증가(0.9ppm)	제어실	실제 운전
~ 10:20	공정별 시료 채수 및 냄새물질 분석	실험실	실제 분석
13:30	2-MIB 분석 결과 원수 120ng/L, 정수 6ng/L	실험실	가상
13:40~	분말활성탄 투입 및 설비 점검	제어실	실제 운전
13:20~	오존발생기 및 고도시설 점검	정수시설과	실제 점검
15:00	자체 점검 완료	정수시설과	훈련 상황 종료

□ 자체 점검 결과

○ 수질 분석 장비 점검

- GC/MS, 현미경 : 정상

○ 원수 취수 시설

- 조류 차단막 : 취수구 주변 준설 작업으로 철거 상태

○ 표준 정수처리 시설 점검

- 응집제 주입설비 : 디퍼 및 정량 펌프 정상

- 이산화탄소 주입설비 : 정상

○ 중염소 투입 설비

- 중염소 주입율 0.6ppm 주입

- 제어실 원격 운전 실시

○ 분말활성탄 투입 설비 : 희석수 펌프, 투입기 등 제어실 원격 운전 정상가동

분말활성탄 재고량 30ton

○ 고도정수처리시설 점검

구분	운전 조건	점검 결과
오존발생기	주입율 0.9ppm, 발생기 2대 가동	정상
모티브 펌프	자동 운전	정상
대기오존 파괴기	자동 운전	정상

- 고도 증설 공사로 활성탄지 관리동 내부 작업자 작업중으로 오존 발생기 2대 제한 운전, 깔따구 유충 발생 대비를 위해 오존 주입율 0.9ppm으로 유지하고 과산화수소 주입설비는 미가동 상태에서 점검 실시

점검 결과 오존발생기 2대 정상 가동되며, 모티브 펌프, 대기오존 파괴기 등 오존주입 설비 가동 정상 상태 확인

□ 자체 점검 및 대응 훈련 사진

오존발생기 점검	분말활성탄 투입기 점검	중염소주입설비 점검
잔류오존측정기 점검	분말활성탄 주입	조류 분석