아리수나라 전기 통신설비 주간 점검일지

결재	주무관	아리수박물관팀장	주무관	정수시설과장
	성열순	봉선필	배용우	05/24 정재현

2021년 05월17일(월)~05월21일(금)

구 분	기 기 명	점 검 내 용	점검 결과
특고압 수전설비	ASS	○ 제어함 조작전압 밧데리 상태(DC 24V) ○ SF6가스압력의 적정상태(0.5bar) ○ 개폐기 제어 및 상태 표시 ○ LA 및 접지상태,PF동작상태	양호
	TR (300KVA)	○ 변압기 운전상태(전압,전류,이상음,진동) ○ 변압기 온도 및 외관상태	양호
저압설비	배전반	○ 차단기 제어 및 상태 표시 ○ 전압,전류,전력,역률상태 ○ 누전경보기 동작상태 ○ 디지털집중표시제어장치 동작상태 ○ 차단기 접점 및 케이블 열화상태 ○ 계전기 동작상태,표시등 및 부저상태 ○ 콘덴서 온도상승,외함변형,이상음,냄새상태	양호
	UPS (5KVA)	○ 입출력 및 전원장치 동작상태 ○ 이상음 및 냄새,밧데리상태	양호
	분전반	○ 차단기 및 선로 접지,누전상태 점검 ○ 차단기 및 접촉기 접점 열화,손상상태 ○ 차단기 및 케이블 적정용량 사용상태 ○ 전열기 임의사용 및 조명점등 상태	양호
정보통신	방송	○ 방송장비 전원연결 및 선로상태 ○ 앰프,스피커 및 음향,밧데리상태	양호
	보안	○ CCTV카메라,DVR,LCD모니터,POWER콘트롤 상태 ○ 무인경비시스템(SECOM)동작상태	양호
	영상	○ 디지털비디오 콘트롤,제어PC 동작상태 ○ 프로젝터,모니터,감지센서 동작상태 ○ 음향설비 동작상태	양호
특기사항	* 5.17 기계실 외 2 배수펌프 동작상태 점검(3대) * 5.18 분수용 분전반 턴핸들 교체 * 5.20 특고압 및 저압설비 점검(안전관리자) - 이상없음 * 5.18,21 전시관 및 화장실 방역 소독