문서번호	재난대응과-10955
결재일자	2021. 5. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	대응전략팀장	재난대응과장	소방재난본부장
최병현	정교철	서순탁	05/27 최태영

- 옥외소화전 (지상용) 구매 관련 -

특정기술 선정 심사위원회 개최 계획

2021 . 5

소방재난본부

(재난대응과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 옥외소화전 (지상용) 구매 관련 -

특정기술 선정 심사위원회 개최 계획

소화전 형식승인 및 제품검사의 기술기준 변경으로 형식승인

제품을 구매하기 위한 심사위원회 개최 계획임.

Ⅰ		추진 배경 및 근거

□ 소화전 형식승인 및 제품검사의 기술기준(소방청 고시 제 2019-48호) 개정

- 옥외소화전 압력손실 기준* 도입 (2019.9.24. 신설, 시행 1년 유예)

□ 수도자재관리센터-2874(‘21.02.26.)호「2021년 옥외소화전 구매불가 안내」

- 재고 부족으로 인한 공사 지연 상태 해결 요청

□ 한국소방산업기술원 인증관리부 - 4562(‘21.4.22.)호「소화전 형식승인

취득업체 현황 요청에 대한 회신」→ “형식승인 취득 업체 1개소”

□「서울시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례」

- 특정제품 생산·납품사가 1개인 경우 특정기술 선정심의회 개최

*압력손실시험 (제16조의3)

□ 옥외소화전의 압력손실은 아래표의 토출구 직경과 수에 따른 유수흐름에서 최대압력손실값

이하이어야 한다

토출구호칭(A)	토출구 수	유량(L/min)	최대압력 손실값(kpa)
65	1	946	6.9
	2	1,892	13.7
	3	2,839	20.7
	4	3,785	27.6

Ⅱ		예산 현황

□ 소방용수시설 설치 및 보수예산 : 6,208,066천원

□ 수도자재관리센터 재배정 예산 : 1,835,695천원

○ 특정제품 구매 예산액 : 470,900천원 (재배정 예산의 25.7%)

(단위: 천원)

전체 예산 (수도자재관리센터 재배정)	특정 제품 구매 소화전(지상용) 554개	소화전(지하용) 및 기타 물품구매
1,835,695	470,900	1,364,795

※ 소화전 구매수량은 변경 될 수 있음.

○ 소화전 구매 소요 현황(’21년) : 1,040개

구 분	계	지상식	지하식
계	1,040	554	486
신 설	15	4	11
보 수	1,025	550	475

※ 노후 구매 수량은 필요에 변경 될 수 있음.

Ⅲ		특정 제품 심사대상

□ 특정 제품(심사 대상) :  옥외소화전 호칭100A B형 지상용

□ 특정 제품 개요

제품평	형식명	KFI 승인번호	제조사	제품 가격
옥외소화전 (지상용)	호칭 100A B형	옥외 21-3	육송(주)	850,000원

Ⅳ		특정기술 선정심사위원회 개최

□ 일   시 : 2021.  5. 31.(월) 14:00 ~ 17:00

□ 실시 방법 및 절차 : 비대면심사(서면심사)

○ 심사자료(행정메일 전송) 전달 : ’21. 5. 27.(목)

○ 심사 및 자료 제출 : ’21. 5. 31.(월) 14:00 ～ 17:00

□ 심사위원회 구성 : 6명(위원장 1, 심사위원 5명) ※ 간사 1명

연번	소 속	직위	성 명	비 고
1	소방재난본부	소방재난본부장	최태영	위원장
2	소방재난본부 재난대응과	재난대응과장	서순탁	위 원
3	소방재난본부 재난대응과	구조대책팀장	윤진욱	위 원
4	숭실사이버 대학교 소방방재학과	교 수 ※ 소방청 소방장비기술 심의위원	김학중	위 원
5	대구한의대학교 소방행정학과	교 수 ※ 소화전 형식기준 관련 연구참여 및 前 한국소방기술원 재직	한용택	위 원
6	경남대학교 소방방재공학과	교 수 ※ 옥외소화전 압력손실 관련 논문작성	방창훈	위 원
7	소방재난본부 재난대응과	대응전략팀장	정교철	간 사

※ 소셜네트워크를 통해 심사자료에 대한 질의 답변 및 정보 공유

□ 심사내용 : 특정 제품 성능·가격 적정성, 현장 적용성 등

□ 심사위원 참석 수당(사이버위원회)

○ 외부위원 : 기본 70,000원, 초과 20,000원 지급

※ 서울특별시 위원회 수당 및 여비지급 조례 시행규칙 제2조(수당의 종류 및 지급액)

Ⅴ		향후 계획

□ 특정기술 선정심사위원회 실시  : ‘21. 5. 31.(월) 예정

□ 소화전 구매 요청(상수도사업본부 수도자재관리센터)  : ’21. 6월 첫째 주

붙임   1. 특정기술 선정심사 요청서 1부

2. 특정기술 선정심사위원회 심사안건 개요 1부

3. 특정기술 선정 검토의견서 1부

4. 청렴서약서(양식) 및 회의록(양식) 각 1부

5. 특정기술 선정심사위원회 심사의결서 1부

6. 특정기술 선정심사 장비설명 자료 1부.  끝.