문서번호	설비부-7302
결재일자	2021. 5. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
임재욱		김오열	05/28 김호성
협조

시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사

설계변경(총차3회, 2차2회) 검토 보고

2021. 5.

도시기반시설본부

(설  비  부)

시립동대문실버케어센터 건립 전기공사

설계변경(총차3회, 2차2회) 검토 보고

시립동대문실버케어센터 전기공사 중 설계 누락사항 및 현장여건 등을 반영한 실정보고(2차수 2회) 승인 건에 대해 설계변경을 시행코자 보고 드림

● 소요예산 : *************************************

*************************

Ⅰ		관 련 근 거

▢『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』의 공사계약일반조건 제6절    (공사설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

▢ 제2회 설계변경 관련 전기공사 실정보고(동력설비공사 변경 외)

: PC21(동대문 실버케어)-686호(2021.4.30.)

▢ 전기공사 실정보고(제2회) 승인 통보

: 도시기반시설본부-21-4982호(2021.5.11.)

Ⅱ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사

▢ 공사위치 : 서울시 동대문구 답십리동 553외 1

▢ 공사내용 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,990.95m2, 노유자시설

- 전기공사 : 수배전설비(500kVA), 전등․전열설비, 예비전원 및 태양광(28kW)

▢*********************************************

▢ 공사기간 : `19. 10. 14. ~ `21. 07. 04.(총차분)

`20. 11. 03. ~ `21. 07. 04.(2차분)

▢ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링 건축사사무소

▢ 시 공 사 : ㈜성보전기

Ⅲ		검토내용

▢ 설계변경 사유

○ 전기공사 중 발생한 설계 누락사항, 현장여건(시공환경 변경, 타공정 요청사항) 등을 반영한 실정보고(제2회)에 대한 기 승인사항을 계약 내역(총차,2차)에 변경‧반영코자 함

▢ 설계변경 내용

○ 주요 설계변경 사항(2차수 2회 실정보고)

(단위:원)

공 종	변경사항	증감액 (직접비)	비고
▪수변전설비공사	- 한전인입선이 지하층의 단차로 인해 바닥매입이 불가하여 상부에 케이블덕트로 변경 시공 - 건축구조변경(발전기실 D.A부분 삭제)에 따른 발전기 연도 및 배기덕트 변경 시공 *****************************	************	승인 (‘21.5.11.)
▪동력설비공사	- 설비추가 및 변경에 따른 전원 추가공사(발전기실‧전기실 급배기팬, 공용화장실 및 데이케어실 난방기, 면회실 전열교환기, 기계실배관 동파방지 열선 등) *****************************	************
▪전등설비공사	지하층 상부 각종 배관의 간섭으로 당초 조명(파이프펜던트)이 설치가 불가하여 설치가능한 조명타입(레이스웨이)으로 변경 시공 각층에 누락된 전등 및 스위치 추가시공 *****************************	************
▪전열설비공사	건축마감 변경 및 타공정 요청(BF인증 등)에 따른 콘센트 추가 및 변경 시공 *****************************	**********
▪전력간선설비공사	건축변경으로 인한 에어컨 실외기 위치 이동(1층→2층)에 따른 분전반,간선 등 변경시공 *****************************	**********
▪케이블트레이공사	케이블트레이 접지선 규격 변경 *****************************	**********
소 계		*************

○ 공사비 증‧감 비교

- 총차분

(단위:원)

비 목	당 초	변 경	증감액	비고
직접비	***********	***********	*************
간접비	***********	***********	*************
기타(추가설계비)	*********	*********
부가가치세	**********	**********	************
고용개선지원비	**********	**********	************
물가변동(E/S)	**********	**********
합 계	***********	***********	*************

- 2차분

(단위:원)

비 목	당 초	변 경	증감액	비고
직접비	***********	***********	*************
간접비	***********	***********	*************
기타(추가설계비)	*********	*********
부가가치세	**********	**********	************
고용개선지원비	**********	**********	************
물가변동(E/S)	**********	**********
합 계	***********	***********	*************

▢ 건설사업관리단 검토의견

○ 전기공사(2차) 제2회 실정보고(동력설비공사 변경 외)의 기 승인사항을 적정하게 반영하였으며, 변경 물량에 대한 수량산출, 단가적용 및 공사비 반영이 적절함

Ⅳ		조치계획

○ 시립동대문실버케어센터 전기공사 설계변경(총차3회, 2차2회) 요청에 대한 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하므로 설계변경을 승인하고 계약부서에 계약금액 변경을 의뢰하고자 함.

○ 계약금액 변경

(단위:원)

구분	계약금액			비고
	변경 전	변경 후	증감액
총차 3회	***********	***********	*************
2 차 2회	***********	***********	*************

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.