건설허가신청에 따른 급수협의 보고

등록번호	급수운영과-8972

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	최규찬	이문성	05/28 이승완

	명에 의거 담당업무수행 중 노원구청 건축과로부터 주택건설사업계획승인신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장조사 후 아래와 같이 복명합니다.
2021. 5. 28.
보고자 : 지방시설서기 최규찬

□ 건축허가 신청현황

○ 위    치 : **************

○ 건 축 주 : *******

○ 규    모 : **********************

○ 용    도 : *************************

※ 관련근거 : 노원구청 건축과-9745호(2021.05.26.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : **********

- 평균표고 : ***

- 수    압 : ******

○ 주변 관로현황 : **************

○ 급수가능 여부 : ********************

○ 공사개요(예정) : ***********

※구경산출【급수공사 업무시행 지침, 단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)】

◇ 공동주택(도시형생활주택 9세대) : 가정용 Ø30㎜

- 9세대(30mm) < 9세대(공동주택(도시형생활주택)) < 21세대(30mm) → Ø30㎜

□ 조치의견

○ ***********필지는 배수관의 수압으로 4층까지 순직결급수가 가능하고, 4층이상은 별도의 가압시설을 설치하여야 하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행토록 노원구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에 방지하고자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 관망도 1부.  끝.