복    명    서

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	권혜진	이승우	전결 05/28 최춘근

	대형 저수조 청소 대상 제외 요청에 대하여 현장 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2021. 5. 28.
시설 8급 권 혜 진

조       사       내       용

구  분

대형저수조 위생관리 대상 제외 보고(삼성로 534)

내용

□ 민원개요

○ 주    소 : ************************

○ 신 청 인 : ******************

○ 민원내용 : 직결급수 전환에 따른 저수조 청소 대상 제외 요청

□ 조사내용

○ 건물개요

건축물 용도	연면적(㎡)	표고(m)	수압(㎏/㎠)	수 계	비 고
교육연구시설	9119.41	19.07	3.393	삼성배수지	-

○ 조사결과 : 지하저수조 급수관 직결(우회배관) 조치하여 순직결급수 중이며, 지하저수조 1개소는 소방전용으로, 지하저수조 1개소는 미사용 중임을 확인함.

□ 조치의견

○ 조사결과를 반영하여 저수조 청소 및 수질검사 대상에서 제외하고,

○ 향후, 저수조를 급수용으로 변경 사용 시 저수조 관리 의무사항을 이행하여야 함을 안내하고자 함.

붙  임  1. 저수조 청소 대상 제외 건축물 현장조사서 1부.

2. 저수조 현장점검 사진 1부.  끝.

비  고