문서번호	보존과학과-889
결재일자	2021. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
서정훈	강성희	박현욱		05/31 배현숙
협 조
	시설과장		최병석
	유물관리과장		홍승주

2021년 은평수장고 1분기 및 4월

보존환경 관리 결과보고

2021. 5.

서울역사박물관

학예연구부 보존과학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2021년 은평수장고 1분기 및 4월 보존환경 관리 결과보고

ㄱ

박물관 소장유물의 과학적 보존을 위해 상시 관리 중인 은평수장고

보존환경 관리 결과를 보고드림.

1		현 황

□ 위    치 : 서울시 은평구 통일로62길 7, 서울기록원 지하 1층

□ 면    적 : 총944.97㎡(286평)

□ 주요공간

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 유물격납 현황

***************

***********************************************************************************************************************************************************************

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 보존과학과장 : 강성희☎0173 담당 : 서정훈☎0179

2		사업개요

□ 사업목적

○ 소장유물에 영향을 미치는 온·습도, 유해가스, 유해생물 모니터링

○ 모니터링 결과를 근거로 한 선제적, 사전 예방적 대응 체계 확립

□ 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 면    적 : 752.08㎡(227평)

□ 사업내용

○ 온·습도 모니터링(일일 2회 상시모니터링)

○ 빛(조도)·공기·오염물질 측정

○ 종합적유해생물관리(IPM)

○ 유해생물 방제

○ 보존환경 측정장비 유지관리

□ 추진과정

1단계 : 환경측정	➡	2단계 : 결과보고	➡	3단계 : 후속조치
1·2수장고 보존환경 측정		측정 결과 정리 및 평가 개선방안(대책) 수립 유물관리과와 조치사항 협의 및 결과 공유 종합적 결과 보고		● 전기·건축·기계 관련 점검 및 수선(시설과) 공조시설 점검 및 운영 (서울기록원 운영지원과)

3		보존환경 기준

구분	면적(㎡)	주요보관 유물류	환경기준
			온도	습도	조도	자외선	공기산도
1수장고	586.58 (177평)	목가구	20±4	55±5	150lx이하	0	중성
2수장고	165.50 (50평)	도자기, 토기	20±4	55±5	150lx이하	0	중성

※ 서울역사박물관(본/분관) 보존환경기준 적용(보존과학과-397호, 2020.3.11.)

4		관리방법

□ 수장고 온·습도 측정

○ 유선 데이터로거 : ‘testo Saveris 1’ 상시 운영

○ 무선 데이터로거 : ‘testo Saveris 2-H1’ 상시 운영

□ 빛(조도)·공기·오염물질 측정

○ 빛(조도) : ‘testo 540’ 수시 운영

○ 공기·오염물질 : 외부 전문기관 수시 측정 의뢰(연 1회 이상)

□ 종합적 유해생물 관리(IPM)

○ 유해곤충 : ‘페르몬 트랩’ 설치를 통한 모니터링 및 소독

○ 유해균 : ‘균배양 배지’ 설치를 통한 부유세균 분석 및 소독

※ 종합적 유해생물 관리(IPM)의 목적은 예방보존의 일환으로써         문화재 유해생물(곤충, 미생물, 세균)에 대한 모니터링을 통해         효과적인 방제 방안을 수립하기 위해 실시함.

5		보존환경 현황

□ 1분기 온․습도

○ 1수장고

(~온도, ~습도)

1분기 평균 온․습도 :  20.24℃, 53.02%

○ 측정결과(평균) : 적정

- 평균 : 온도(적정), 습도 (적정)

○ 2수장고

(~온도, ~습도)

1분기 평균 온․습도 :  20.30℃, 52.87%

○ 측정결과(평균) : 적정

- 평균 : 온도(적정), 습도 (적정)

***********************************             **********************************

*********************

*************************************            *********************************            **********************************           *********************

□ 4월 온․습도

○ 1수장고

(~온도, ~습도)

4월 평균 온․습도 :  19.88℃, 52.96%

○ 측정결과(평균) : 적정

- 평균 : 온도(적정), 습도 (적정)

**********************************          ********************

*****************************************

3월 평균 온․습도 :  21.31℃, 53.07%

○ 측정결과(평균) : 적정

- 평균 : 온도(적정), 습도 (적정)

○ 2수장고

(~온도, ~습도)

4월 평균 온․습도 : 19.9℃, 52.93%

○ 측정결과(평균) : 적정

- 평균 : 온도(적정), 습도(적정)

**********************************          ********************

*****************************************

3월 평균 온․습도 : 21.40℃, 52.78%

○ 측정결과(평균) : 적정

- 평균 : 온도(적정), 습도(적정)

□ 종합적유해생물관리(IPM)

********************************************    ********************************************

**************************************      **********************

6		결과 및 대책

□ 관리결과

***********************************           ************************************

**********************************           *********

□ 향후대책

**************************************

*************************

**************************************

***********

************************************

***********************************

**************************

***************************************

***********

7		향후계획

□ 2021년 5월 유해곤충 모니터링 결과보고 : 2021. 6.

붙임 : 1. 2021년 은평수장고 운영계획 1부.

2. 서울역사박물관(본·분관) 보존환경 기준표 1부.  끝.