문서번호	정수과-2632
결재일자	2021. 6. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김동선		이해원	06/03 임정규
협조
	주무관		박형수

우리 가족 안심 식수!, 서울의 수돗물 아리수!.

정수처리 유충 사전 차단을 위한

침전지 거름망 현장 설치 실험계획 보고

2021. 6.

구의아리수정수센터

정수과

정수처리 유충 사전 차단을 위한

침전지 거름망 현장 설치 실험계획 보고

침전지 유출트라프에 미세거름망을 시범설치하여 여과지 유입수에서 소형생물을 사전에 제거하여 수돗물 위생에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 정수장 깔따구 유충 모니터일 방법 등에 관한 지침(환경부 예규 제692호, 2021.5.31.)

○ 유충 제어관련(침전효율평가) 실험공유 (수처리연구과-2980, 2021.4.15.)

□ 추진배경

○ 여과지 유입 소형생물을 사전에 제거하기 위해 침전지 유출트라프에 미세거름망을 시범설치하여 침전지 수위 상승 여부 실험 후 확대 설치 방안 검토

□ 추진계획

○ 사 업 명 : 침전지 유출트라프 미세거름망 설치 현장 적용실험

○ 설치위치 : 침전지 유출트라프 중앙수로

○ 설치수량 : 2개소(제1정수장 5지, 제2정수장 1지)

○ 설치방법 : 유지관리 편리성을 위해 수직으로 탈부착이 가능하게 자체 제작 설치(비예산)

- 거름망 틀 : 알루미늄 샤시를 재활용하여 탈부착 가능하도록 제작

- 거름망 지지대 : 기존 스크링망 지지대 활용

※ 스크링망 : 침전지의 비닐조각, 낙엽 등 부유물질 제거용 그믈망

- 미세거름망 : 공정수 모니터링용(150메쉬)으로 제작

※ 거름망 길이는 1m로 제작 : 스크링망 지지대에서 1정수장은 낙차까지 1m이고, 2정수장은 낙차가 없어 공동수로 물흐름에 의한 거름망 막힘현상 제거하기 위함.

○ 실 험 일 : 2021. 5. 31. ~ 6.15.(예정)

○ 실험내용(미세거름망 설치 후 3일 경과 침전지 수위 상승 없음)

- 침전지 수위 상승여부

- 소형생물 개체수 검사

- 미세거름망 교체주기 분석 등

< 거름망 자체 제작 및 현장 시범설치 사진 >

거름망 제작	거름망 설치 (위:1-5지, 아래: 2-1지)	침전지 수위 감시(중앙제어실)

□ 향후계획

○ 현장적용 실험 및 분석  : 정수과

- 침전지 수위 상승여부, 소형생물 개체수 검사, 미세거름망 교체주기 분석 등

○ 확대 설치 예산 지원 요청 : 정수시설과

- 제1정수장 : 12지(36개 트라프)

- 제2정수장 : 10지(30개 트라프)

○ 확대 설치 발주 및 준공 : 정수시설과

□ 기대효과

○ 여과지 유입 소형생물 사전 제거로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급.  끝.