문서번호	정수시설과-1551
결재일자	2021. 6. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김기철		마동훈	06/03 백상희
협조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

2021년 강북아리수정수센터

피뢰침 접지저항 측정 결과 보고

2021. 6.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

피뢰침 접지저항 측정 결과 보고

우리센터 시설물의 안정적인 운영 및 공급을 위한, 피뢰침(낙뢰방지설비) 접지저항을 측정하고 실시 결과를 보고드림.

점검 근거

○「정수시설과-140호」2021년 정수장 전기설비 안전관리 계획

점검 개요

○ 점검대상 : 정수센터 내 GIS전기실 등 16개소

○ 점 검 일 : 2021년 6월 1~2일

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 (김기철, 백기현, 홍준기)

○ 점검내용 : 피뢰침 접지저항 측정(HIOKI 3151 EARTH HiTESTER)

점검 결과 :  이상없음 (별첨 참조)

○ 정수장 시설물 피뢰침 접지저항 측정 결과 기준값 10Ω 이하로 적합

점검 사진

피뢰침 접지저항 측정

붙임 : 피뢰침 접지저항 측정결과 1부.  끝.