문서번호	환경보전과-2756
결재일자	2021. 6. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
엄유석	이인석	강병기	06/07 남길순
협 조
	주무관		정원걸
	주무관		권기춘

중계1펌프장 고장에 따른

조치결과 보고

2021. 6.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

중계1펌프장 고장에 따른조치결과 보고

중계1펌프장 집수정에 설치된 초음파수위계 장기 사용으로 인한 고장으로 수리 교체하여 침출수가 정상 이송됨을 보고 드림.

Ⅰ		시 설 현 황

□ 시  설  명: 중계#1펌프장(가양대교 방면)

□ 집수정 규모: 5.0mW x 5.0mL x 4.2mH

□ 펌 프 규 격: 12kw(15마력)1대, 7.5kw(10마력)

□ 기      능: 각 집수정(# 1 ~ 13번, #31번)에서 발생된 침출수가 중계1펌프장 집수정으로 집수된 후 초음파 수위 측정계를     이용하여 일정 수위 도달시 펌프가 자동 작동하여 난지하수처리장으로 이송역할

Ⅱ		작 업 개 요

□ 작업기간: 2021. 6. 2.(수) ~ 6. 4.(금)

□ 작 업 자

-환경보전과 환경관리팀 엄유석 외 4명

-전기시설 정비업체 직원

□ 작업내용

-PLC 전기 판넬점검(수위계측기 점검)

-펌프정상 가동 확인 및 모니터링 표기 이상유무 점검

□ 소요예산: **************

-예산과목: 서부공원녹지사업소 환경보전과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성,              매립지 사후관리, 침출수 처리운영, 일반운영비, 사무관리비

(예산편성부서 : 서부공원녹지사업소 공원운영과)

Ⅲ		작업결과

□ 2021. 6. 2.(수)

◯ 침출수 수위계의 원활한 통신점검

-수위계가 수위를 측정하여 일정 수위도달 시 자동작동 기능

◯ 침출수 모니터링 표시 PLC판넬 점검

◯ 초음파 수위계 컨트롤박스 수거 후 원인분석

-기    능: 초음파를 이용하여 수위측정 후 전기신호로 통신

-업체의뢰: ********************************

□ 2021. 6. 3.(목)

◯ 초음파 수위측정기 탈거 중 수위측정이 정상적으로 가동되지   않음으로 펌프를 수동 작동하여 침출수의 원활한 이송처리 실시

□ 2021. 6. 4.(금)

◯ 초음파 수위측정기 수리완료 후 설치실시

◯ 정상가동 확인 후 침출수 이송확인 완료

Ⅳ		향 후 계 획

□ 지속적으로 침출수 처리시설 안전점검 실시

□ 이상 발견시 즉시 부품 교체 등 사전 사고예방 철저

붙임: 중계1펌프장 작업사진 1부.  끝.