	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공동구 및 사업용 전력구·통신구 소방시설 소급 설치 협조 요청

1. 평소 소방행정발전 협조에 감사드리며 귀 기관(부서)의 발전을 기원합니다.

2. KT아현지사 화재사고(2018.11.24.) 및 전력구·통신구 실태점검 결과 500m 미만 사업용 전력구·통신구에 소방시설 설치기준 강화 필요성으로 다음과 같이 소방시설법령 및 화재안전기준이 변경되었습니다.

가. 사업용 전력구·통신구

○ <기존> 전력 또는 통신사업용 지하구는 500m 이상인 대상만 소방시설 적용

⇒ 적용시설: 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 통합감시시설, 연소방지재, 방화벽

○ <변경> 전력 또는 통신사업용 지하구는 길이와 상관없이 소방시설 적용(2020.12.10.)

⇒ 적용시설: 기존시설 + 소화기, 유도등, 자동소화장치

나. 공동구

○ <기존> 적용시설: 자동화재탐지설비, 통합감시시설, 무선통신보조설비

○ <변경> 적용시설: 소화기, 유도등, 연소방지재, 방화벽, 자동화재탐지설비, 통합감시시설, 무선통신보조설비

※ 기존 시설 소급 설치: 기존 시설은 지하구 화재안전기준 개정(2021.01.15.)에  따른 강화된 기준 적용 – 붙임 참조

3. 코로나-19 확산에 따른 운영에 어려움이 있을 것으로 판단되오나 안전을 위한 시설임을 고려하여 소방시설 설치가 소급 기한 내(2022.12.9.까지) 완료 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  소방시설 소급 설치 설명 자료 1부(별도 우편 발송).  끝.

	용산소방서장
수신자	KT원효지사 CM팀(4층),KT혜회지사 서울중부엑서스운영센터 통신구팀,한국전력공사 중부전력지사 송전팀(3호선전력구),한국전력공사 중부전력지사 송전팀(한남 원효 전력구)
담당자	권혁재		검사지도팀장	정상희		예방과장	06/07 지태규
협조자
시행	예방과-5429	(		)	접수		(		)
우		서울시 용산구 한강대로 167 (한강로2가 2-89)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1481	/전송	02-749-1944	/	goodkwon@seoul.go.kr	/	대시민공개