문서번호	시설관리과-10073
결재일자	2021. 6. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박정민		김영민	06/09 이태형
협조
	주무관		이경환

휴대용 유량계 비교측정 결과 보고

(자체 비교측정 1분기)

2021. 6.

북부수도사업소

(시설관리과)

휴대용 유량계 자체 비교 측정 결과 보고

2021년도 본부 누수방지과 유량계 설비 유지관리 계획에 의거 아리수올림터, 증압장, 배수지 유량계의 자체 비교 측정을 실시하고 그 결과를 보고함.

추진근거

2021년 유량계 설비 유지관리계획 알림[누수방지과-111(2021.1.6.)호]

목    적

유량계 비교 측정 기능 습득으로 업무 전문성 향상

본부 누수방지과 비교 측정 실시 기준

- 대상 : 아리수올림터, 증압장, 배수지 유량계

- 횟수 : 분기별 2개소 이상

※ 경영 평가 및 유수율 추진 실적 평가 반영(유량계 분야)

측정대상

대    상 : 2개소 [신상계아리수올림터, 도선1증압장]

측정일시 : 2020. 6. 8.(화)

측 정 자 : 유량계 유지보수용역업체 직원, 박정민, 이경환

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계 (m³)	현장유량계 (m³)	오차(%)	비 고
신상계아리수올림터	400	6. 8. 14:10 ~ 17:20	173.3	171.2	-1.21	유입측
도선1증압장	150	6. 8. 09:50 ~ 13:00	0.4	0.3	-4.0	유출측

측정결과

휴대용 유량계 비교 측정은 사업소 유량계 담당자의 측정 능력 향상을   위한 것으로 휴대용 유량계의 정도가 표준이 아니므로 보정은 필요 없음

붙임 : 비교 측정 전경 사진 1부.  끝.