문서번호	정수과-4261
결재일자	2021. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
채민수		代이금재	06/09 최규동
협 조
	주무관			이금재
	주무관			김효영

자양취수장 염소투입설비 세관 및 보수 계획

2021. 06

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

자양취수장 염소설비 세관 및 보수 계획

우리 정수센터 취수장의 염소투입설비 세관 및 보수를 진행하여 안정적이고 효율적인 운영에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 【고압가스 안전관리법】 제13조 제1항, 제11조 제5항

- 사업자 등은 고압가스의 제조·저장·판매의 시설을 시설기준과 기술        기준에 맞도록 유지하여야 한다

- 안전관리규정을 제출한 자와 그 종사자는 안전관리규정을 지키고,         그 실시기록을 작성·보존하여야 한다

○  2021년 염소설비 세관 및 유지관리 관련 품셈단가 등 배포

【수질과-11268(‘20.11.19)】

□ 설비현황

구분		염소
		취수장
저장실 면적		56m☓8m☓5m(448m2/135평)
저장 허가능력(톤)		55톤(17.02.09)
투입기	설치년도, 용량 및 제작회사	16년☓2대-(95Kg/h) 16년☓1대-(57Kg/h)뚝도라인 (W&T 미국산)	16년☓2대-(57Kg/h) 16년☓1대-(38Kg/h)구의라인 (W&T 미국산)
기화기	설치년도, 용량 및 제작회사	16년☓3대-(189Kg/h) (W&T 미국산)
이젝터		3“☓2대(75A) 뚝도라인		3“☓2대(75A) 구의라인
진공조절기		189kg/h☓3대
급속분사교반기		보유없음
중화시설		중화용량: 1.0톤/H 중화탱크 크기:14m3

□ 사업대상

○ 세관대상 및 정비내역

구분	설비명	설비능력 (Kg/h)	정비내역 (년도)	정비 내역
예방정비	기화기 B호	189Kg/h	최초설치 2018	세관대상 (3년 주기)
	진공조절기 B호 (가스필터 포함)	189Kg/h	2019	소음 및 진동발생
	진공조절기 A호 (가스필터 포함)	189Kg/h	2019	소음 및 진동발생
	구의 투입기 B호	56kg/h	2019	세관대상 (시량계오염)
고장정비	중화설비 A호 펌프 밸브	-	최초설치 2016	동작불능

□ 사업의 필요성

○ 염소설비 세관 및 정비(부품 교체)

- 가스배관 연결부 가스 누출사고 예방

- 고압가스 배관 내부이음부의 부식 방지

- 배관 연결부 가스켓 마모에 의한 가스누출 사고 예방

- 투입기 부속품 등 사전 교체 정비하여 원활한 염소 투입운영

- 가스 누출사고 시 중화설비 원활한 작동으로 안전사고 예방

□ 추진방법

○ 계약방법: 수의계약

- 근거: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호

- 사유: 세관 금액이 20백만원 이하의 소액이며, 신속하고 정확한         대응능력 확보를 위해 염소투입기 설치업체와 수의계약

○ 계약업체: **************

***************************

****************************

○ 소요예산: *************************

○ 예산과목: 상수도사업비,영업비,원수 및 취수비,수선유지비

(염소설비 유지관리)

※ 붙 임 : 1. 2021년 본부 품셈공문 및 자료 1부.

2. 시방서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 재료비 견적서. 2부.  끝.