문서번호	시설과-3081
결재일자	2021. 6. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
이승준	代홍용현	06/09 임종훈
협 조

서서울호수공원 소리분수 계기반 정비 계획

2021. 06.

서부공원녹지사업소

(시설과)

서서울호수공원 소리분수 계기반 정비 계획

서서울호수공원 내 소리분수의 작동 이상으로 점검을 실시하고, 그 결과에 따른 정비 계획을 다음과 같이 보고 드림.

□ 대상 시설물 현황

시설명	시설종류	모터펌프	제작년도	비 고
중앙호수 소리분수	일반분수 10~15m	3HP×41대	2009	비행기 소음이 81dB이상 일때 센서감지 작동

□ 점검개요

○ 점검사유: 소리분수 가동 중 분수 1대 작동이상

○ 점 검 자: 담당주무관 및 서서울호수공원 주무관, 전문업체

○ 점검내용: 수중펌프 점검 및 자동계기반 점검

○ 점검일자: 2021. 05.

□ 점검결과

○ 점검결과: 펌프의 자동계기반 내 누전차단기, 과전류계전기 고장

○ 점검사진

고장 누전차단기 및 과전류계전기

□ 보고자의견

○ 소리분수 연출 불가로 전문업체 긴급 정비 필요

□ 정비계획

○ 건    명: 서서울호수공원 소리분수 자동계기반 정비

○ 정비내역: 누전차단기 1개소, 과전류계전기 1개소 교체

○ 정비방법: 전문업체 의뢰

○ 정비업체: *******************************

○ 소요금액: 금880천원(금팔십팔만원정)

○ 예산과목: 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경 생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 산하공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비. *(서서울호수공원 유지관리)

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.