현장실정보고서(노후관 발견보고)

주무관	급수운영팀장	급수운영과장		결재
곽미숙	代최성태	06/09 代양재덕
협 조

문서번호 :	급수운영과-9491

명에 의거 동 담당 업무 수행중 (주)이준엔지니어링의 현장실정보고가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현    황

◦ 문서대호: (주)이준엔지니어링, 강동 2021-35(2021. 6. 3.)호

◦ 공 사 명: 22020년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사

◦ 관련내용: ************ 일대 노후관 발견보고

▢ 실정 보고 내용

◦ 2021년 6월 2일 **********번지 앞 누수신고가 접수되어 굴착한 결과 D300/200mm 정자분기관 접합부에서 누수가 발생, SP관(200/100mm 편락관)을 임시 지수조치한 상태이므로 노후관 정비가 필요한 실정임.

▢ 보고자 의견

◦ SP관이 분기되어 있는 배수지관 300㎜ 및 편락관 100㎜는 GIS상 내식성관(DP)이나 1986년도 부설된 장기사용 상수도관이므로 정자관 분기시 개량대상 여부 확인후 노후관으로 판명되면 개량코자 함.

◦ 분기밸브가 100㎜ DP이나 향후 급수수요와 유지관리를 위하여 분기밸브를 200mm으로 구경확대후 편락관 100㎜에 연결공사 시행코자 함

◦ 금번 낙찰자로 결정된 『2021년 마천동 외 14개동 상수도공사』 용은씨엔씨(주)가 계약체결후 공사착공하는 대로 노후관 개량토록 작업지시 하고자 합니다.

- 위    치: **************

- 공사개요: D=300/200mm 정자분기 및 분기밸브(200㎜) 개량

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

붙임   1. 감리 현장 실정 보고서 1부.

2. 위치도 1부.  끝.