문서번호	공원운영과-7070
결재일자	2021. 6. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원운영팀장	공원운영과장
남재강		이재이	06/07 유병오
협 조
	주무관			박기홍

길동생태공원 문화센터 6월 전기설비 점검 보고

2021.  6.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

길동생태공원 문화센터 전기설비 점검 보고

길동생태공원 문화센터 전기설비의 안전한 운용과 유지관리를 위하여 전기시설물 월간 점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 추진근거

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의 3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

□ 점검일시 : 2021. 6. 3.(목) 11:00~12:00

□ 점검업체 : 전기안전공사(전기안전관리대행업체)

구 분	수 전 계 통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압 및 용량
전기설비	연면적 991.6㎡ /지하1층~ 지상2층	특고압설비 22.9KV 150KVA	수변전설비 배전반(특고압반2면,TR반1면,저압반1면) 변압기: 일반용150KVA 1대 환기설비 2대 출입통제설비 및 CCTV감시설비 1식 소방설비(자동화재탐지설비) 1식

□ 시설현황

□ 전기 및 소방설비 점검결과

○ 전력분전함 누전차단기 점검

구 분		주요 점검사항	결과	비고
전기설비	배전반	파손,부식 및 내부 이물질 침입여부 취부상태 및 주변 작업 공간 확보 상태	적합
	분전반	분전반 및 차단기회로명 명판	적합
	차단기	MCCB,ELB,전자접촉기 등 용량적정 여부 온손,파손,열화 등 외관점검 기기 동작상태 및 결선상태 적정여부	적합
	배선	전선관 배선 등에 대한 규격전선 사용여부 피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 차단기와 케이블 단자 조임 상태	적합
소방설비	발신기 등	수발신기 램프 이상유무, 전선 단락 유무 등	적합

○ 월간 절연점검 실시 및 과부하 누전차단기(양호)

○ 전기안전교육 및 응급대비 전기교육 실시

□ 향후계획

○ 지속적인 시설물 정비로 공원관리에 만전을 기함

□ 현황사진

변압기 과부하 등 점검 전경	전기누전, 과부하 등 점검 전경

붙임 : 전기설비 점검 결과표 1부.  끝.